## Yhteenveto
E27 LED -lamppujen harmonisten virtojen mittauspöytäkirja
Vertailu EVS-EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 -standardin kohtiin 7.1 ja 7.4.3. APS/OWON- ja Pokit DSO -mittausaineisto 4.–5.10.2026; yhteensä 13 E27 LED -lamppua.
Vertailumittaus. Ei standardin mukainen vaatimustenmukaisuustesti; katso Menetelmä.
Tunnus | Lamppu | Nimellisteho (W) | Mitattu P, APS (W) | Virran THD (%) | Vaihtoehto 1: mA/W-rajat | Vaihtoehto 2: suhteet + kulmat (ks. V2 suhteet) | Vaihtoehto 3: THD ja suhteet | Kokonaisvertailu | Huomio
L1 | Airam 4713777 14 W | 14 | 13.99 | 142.05 | Ei täyty | Ei täyty (Pokit CSV) | Ei täyty | Ei täytä vertailussa | Vaihtoehto 2 ei täyty: OWONin I₃/I₁ ja I₅/I₁ ylittävät rajat ja Pokit CSV:n huippukulma ylittää 65°. Vaihtoehdot 1 ja 3 eivät myöskään täyty.
L2 | Airam Onni 12 W | 12 | 12.13 | 118.56 | Ei täyty | Täyttää (Pokit CSV) | Ei täyty | Täyttää vertailussa | Vaihtoehto 2 täyttyy: I₃/I₁ ≤86 %, I₅/I₁ ≤61 % sekä Pokit CSV:n kaikki kolme kulmaehtoa täyttyvät.
L3 | Airam Onni 4 W | 4 | 4.02 | 143.63 | Ei raja-arvoa | Ei raja-arvoa | Ei raja-arvoa | Ei raja-arvoa (<5 W) | Standardi ei määritä harmonisten raja-arvoja alle 5 W valaistuslaitteille.
L4 | Airam Otso 12 W | 12 | 11.87 | 119.4 | Ei täyty | Täyttää (Pokit CSV) | Ei täyty | Täyttää vertailussa | Vaihtoehto 2 täyttyy Pokit CSV -kulmamittauksen perusteella; aiempi kuva-arvion rajatapaus poistui.
L5 | Airam Otso 4 W | 4 | 4.01 | 144.54 | Ei raja-arvoa | Ei raja-arvoa | Ei raja-arvoa | Ei raja-arvoa (<5 W) | Standardi ei määritä harmonisten raja-arvoja alle 5 W valaistuslaitteille.
L6 | LED Energie 4 W | 4 | 3.73 | 151.63 | Ei raja-arvoa | Ei raja-arvoa | Ei raja-arvoa | Ei raja-arvoa (<5 W) | Standardi ei määritä harmonisten raja-arvoja alle 5 W valaistuslaitteille.
L7 | LED Energie 7 W | 7 | 6.26 | 113.82 | Ei täyty | Ei täyty (Pokit CSV) | Ei täyty | Ei täytä vertailussa | Vaihtoehto 2 ei täyty: I₃/I₁ ja I₅/I₁ täyttyvät, mutta Pokit CSV:n alku- ja huippukulma ylittävät rajat. Vaihtoehdot 1 ja 3 eivät täyty.
L8 | Clas Ohlson -mysteerilamppu 10 W | 10 | 9.87 | 15.87 | Täyttää | Ei täyty (Pokit CSV) | Täyttää | Täyttää vertailussa | Pokit CSV:n mukaan vaihtoehto 2 ei täyty huippukulman vuoksi, mutta vaihtoehdot 1 ja 3 täyttyvät; kokonaisvertailu on hyväksytty.
L9 | Osram LED Classic A100 7,2 W | 7.2 | 7.24 | 124.59 | Ei täyty | Ei täyty (Pokit CSV) | Ei täyty | Ei täytä vertailussa | Mikään kolmesta vaihtoehdosta ei täyty vertailumittauksessa. V2: I₅/I₁ >61 %.
L10 | Osram LED Superstar Classic A100 11 W dimmable | 11 | 10.78 | 17.08 | Täyttää | Ei täyty (Pokit CSV) | Täyttää | Täyttää vertailussa | Vaihtoehdot 1 ja 3 täyttyvät. V2: huippukulma >65°.
L11 | Osram LED Value Classic A100 11 W | 11 | 10.79 | 106.46 | Ei täyty | Täyttää (Pokit CSV) | Ei täyty | Täyttää vertailussa | Vaihtoehto 2 täyttyy.
L12 | Voltolux 8 W | 8 | 7.67 | 112.03 | Ei täyty | Ei täyty (Pokit CSV) | Ei täyty | Ei täytä vertailussa | Mikään kolmesta vaihtoehdosta ei täyty vertailumittauksessa. V2: alkukulma >60°; huippukulma >65°.
L13 | Voltolux 8,5 W | 8.5 | 8.59 | 100.73 | Ei täyty | Ei täyty (Pokit CSV) | Ei täyty | Ei täytä vertailussa | Mikään kolmesta vaihtoehdosta ei täyty vertailumittauksessa. V2: huippukulma >65°.
Vaihtoehto 2:n I₃/I₁- ja I₅/I₁-prosentit, rajat 86 % / 61 % sekä Pokit CSV:stä lasketut kulmaehdot on eritelty välilehdillä “V2 suhteet” ja “Pokit CSV analyysi”.

## V2 suhteet
IEC 61000-3-2 – vaihtoehto 2: suhteelliset harmoniset ja kulmaehdot
5–25 W valaistuslaitteella kaikkien tämän taulukon ehtojen on täytyttävä samanaikaisesti. Alle 5 W lampuille arvot näytetään vain vertailua varten; rajoja ei sovelleta.
I₃/I₁- ja I₅/I₁-arvot: OWON OWH9811. Vaihekulmat: Pokit Pro DSO CSV 5.10.2026. Pokit CSV -ristikkäisarvot ovat erillisellä “Pokit CSV analyysi” -välilehdellä.
Tunnus | Lamppu | Nimellisteho (W) | I₃/I₁ mitattu | Raja ≤86 % | Tulos | I₅/I₁ mitattu | Raja ≤61 % | Tulos | Virran alku (°) | Raja ≤60° | Tulos | Virtahuippu (°) | Raja ≤65° | Tulos | Virran loppu (°) | Raja ≥90° | Tulos | Vaihtoehto 2
L1 | Airam 4713777 14 W | 14 | 89.8% | 86% |  | 72.36% | 61% |  | 58.92 | 60 |  | 67.27 | 65 |  | 101.27 | 90
L2 | Airam Onni 12 W | 12 | 84.5% | 86% |  | 58.6% | 61% |  | 52.73 | 60 |  | 59.7 | 65 |  | 101.25 | 90
L3 | Airam Onni 4 W | 4 | 94.4% | 86% |  | 74.45% | 61% |  | 62.56 | 60 |  | 69.64 | 65 |  | 100.58 | 90
L4 | Airam Otso 12 W | 12 | 84.32% | 86% |  | 59.06% | 61% |  | 53.76 | 60 |  | 60.51 | 65 |  | 102.77 | 90
L5 | Airam Otso 4 W | 4 | 90.99% | 86% |  | 74.7% | 61% |  | 65.03 | 60 |  | 70.99 | 65 |  | 102.84 | 90
L6 | LED Energie 4 W | 4 | 91.91% | 86% |  | 77.55% | 61% |  | 64.6 | 60 |  | 71.86 | 65 |  | 100.44 | 90
L7 | LED Energie 7 W | 7 | 75.58% | 86% |  | 51.27% | 61% |  | 63.54 | 60 |  | 71.97 | 65 |  | 128.93 | 90
L8 | Clas Ohlson -mysteerilamppu 10 W | 10 | 11.39% | 86% |  | 6.22% | 61% |  | -9.76 | 60 |  | 70.61 | 65 |  | 164.69 | 90
L9 | Osram LED Classic A100 7,2 W | 7.2 | 80.69% | 86% |  | 62.89% | 61% |  | 58.49 | 60 |  | 63.94 | 65 |  | 98.96 | 90
L10 | Osram LED Superstar Classic A100 11 W dimmable | 11 | 14.83% | 86% |  | 6% | 61% |  | -20.18 | 60 |  | 72.75 | 65 |  | 152.68 | 90
L11 | Osram LED Value Classic A100 11 W | 11 | 78.23% | 86% |  | 53.33% | 61% |  | -68.98 | 60 |  | 57.7 | 65 |  | 98.43 | 90
L12 | Voltolux 8 W | 8 | 75.81% | 86% |  | 51.52% | 61% |  | 61.18 | 60 |  | 72.6 | 65 |  | 128.1 | 90
L13 | Voltolux 8,5 W | 8.5 | 69.39% | 86% |  | 47.06% | 61% |  | 57.35 | 60 |  | 69.41 | 65 |  | 132.72 | 90
* Pokit DSO CSV -analyysi poisti aiemman Airam Otso 12 W -kuva-arvion epävarmuuden: alku 53.76°, huippu 60.51° ja loppu 102.77°. Kun OWONin I₃/I₁- ja I₅/I₁-arvot yhdistetään näihin kulmiin, vaihtoehto 2 täyttyy vertailumittauksessa.
Hyväksyntälogiikka | Vaihtoehto 2 täyttyy vain, jos I₃/I₁ ≤86 %, I₅/I₁ ≤61 %, virran alku ≤60°, virtahuippu ≤65° ja virran loppu ≥90° täyttyvät kaikki samanaikaisesti.

## Mittausarvot
Mittausarvot
APS-7050- ja OWON OWH9811 -näytöistä poimitut arvot. Numerot ovat kuvissa näkyviä hetkellisiä näyttölukemia.
Tunnus | Lamppu | Tausta | Nimellisteho (W) | APS U (V) | APS I (A) | APS P (W) | APS S (VA) | APS PF | APS CF | OWON U (V) | OWON I (A) | OWON P (W) | OWON S (VA) | OWON Q (var) | OWON PF | Vaihe (°) | Ipk+ (A) | Ipk- (A) | OWON CF | THD-I (%) | Aineistokansio
L1 | Airam 4713777 14 W | Vanha varastolamppu; Airam | 14 | 229.9 | 0.1124 | 13.99 | 25.84 | 0.541 | 3.978 | 229.9 | 0.112 | 13.9 | 25.8 | 21.7 | 0.541 |  | 0.444 | -0.439 | 3.965 | 142.05 | airam 14w
L2 | Airam Onni 12 W | Uusi; ostettu Motonetista | 12 | 229.9 | 0.0897 | 12.13 | 20.63 | 0.587 | 3.323 | 229.9 | 0.089 | 12.14 | 20.65 | 16.7 | 0.587 |  | 0.294 | -0.296 | 3.334 | 118.56 | airam onni 12w
L3 | Airam Onni 4 W | Uusi; ostettu Motonetista | 4 | 229.9 | 0.03197 | 4.02 | 7.35 | 0.546 | 3.356 | 229.9 | 0.032 | 3.96 | 7.31 | 6.16 | 0.544 |  | 0.113 | -0.111 | 3.482 | 143.63 | airam onni 4w
L4 | Airam Otso 12 W | Uusi; ostettu Motonetista | 12 | 229.9 | 0.0881 | 11.87 | 20.27 | 0.585 | 3.338 | 229.9 | 0.088 | 11.86 | 20.28 | 16.42 | 0.584 |  | 0.294 | -0.299 | 3.385 | 119.4 | airam otso 12w
L5 | Airam Otso 4 W | Uusi; ostettu Motonetista | 4 | 229.9 | 0.03204 | 4.01 | 7.37 | 0.544 | 3.38 | 229.9 | 0.032 | 3.96 | 7.32 | 6.18 | 0.541 |  | 0.109 | -0.11 | 3.616 | 144.54 | airam otso 4w
L6 | LED Energie 4 W | Uusi; ostettu Motonetista | 4 | 229.9 | 0.03052 | 3.73 | 7.02 | 0.53 | 3.508 | 229.9 | 0.03 | 3.68 | 6.98 | 5.96 | 0.527 |  | 0.109 | -0.111 | 3.585 | 151.63 | led energie 4w
L7 | LED Energie 7 W | Uusi; ostettu Motonetista | 7 | 229.9 | 0.04202 | 6.26 | 9.67 | 0.647 | 3.151 | 229.9 | 0.042 | 6.19 | 9.6 | 7.38 | 0.645 |  | 0.133 | -0.134 | 3.284 | 113.82 | led energie 7w
L8 | Clas Ohlson -mysteerilamppu 10 W | Vanha, LED-lamppujen alkuajoilta; Clas Ohlson -tuotemerkki | 10 | 229.9 | 0.04596 | 9.87 | 10.57 | 0.933 | 1.462 | 229.9 | 0.046 | 9.88 | 10.56 | -3.74 | 0.935 | -14.7 | 0.0673 | -0.0668 | 1.45 | 15.87 | mysteerilamppu
L9 | Osram LED Classic A100 7,2 W | Lisämittaus 5.10.2026; mittaustuloksia.zip | 7.2 | 230 | 0.05882 | 7.24 | 13.53 | 0.534 | 3.63 | 229.9 | 0.059 | 7.19 | 13.5 | -11.42 | 0.532 | -40.7 | 0.231 | -0.229 | 3.706 | 124.59 | osram led classic a100 7,2w
L10 | Osram LED Superstar Classic A100 11 W dimmable | Lisämittaus 5.10.2026; mittaustuloksia.zip | 11 | 230 | 0.04936 | 10.78 | 11.36 | 0.949 | 1.573 | 229.9 | 0.049 | 10.74 | 11.31 | -3.53 | 0.949 | -10.1 | 0.078 | -0.077 | 1.577 | 17.08 | osram led superstar classic A 100 11w dimmable
L11 | Osram LED Value Classic A100 11 W | Lisämittaus 5.10.2026; mittaustuloksia.zip | 11 | 230 | 0.0793 | 10.79 | 18.25 | 0.591 | 2.849 | 229.9 | 0.08 | 10.8 | 18.29 | -14.75 | 0.59 | -32.3 | 0.229 | -0.231 | 2.837 | 106.46 | osram led value classic A 100 11w
L12 | Voltolux 8 W | Lisämittaus 5.10.2026; mittaustuloksia.zip | 8 | 230 | 0.05093 | 7.67 | 11.72 | 0.654 | 3.083 | 229.9 | 0.051 | 7.61 | 11.66 | 8.83 | 0.653 | 27 | 0.158 | -0.156 | 3.093 | 112.03 | voltolux 8w
L13 | Voltolux 8,5 W | Lisämittaus 5.10.2026; mittaustuloksia.zip | 8.5 | 230 | 0.05392 | 8.59 | 12.4 | 0.692 | 2.991 | 229.9 | 0.054 | 8.55 | 12.36 | 8.93 | 0.691 | 22.9 | 0.163 | -0.162 | 2.981 | 100.73 | voltolux 8,5w

## Harmoniset
Harmoniset virrat ja vaihtoehdon 1 raja-arvot
OWON-näytöistä poimitut virrat on kirjattu 1 mA:n näyttötarkkuudella. Alle 5 mA:n tulokset sivuutetaan kohdan 6.3.3.4 mukaisesti tässä aineistossa.
Tunnus | Lamppu | Nimellisteho (W) | Mitattu P (W) | h | Mitattu Ih (mA) | Kerroin (mA/W) | Raja (mA) | Sivuutusraja (mA) | Ylitys (mA) | Tulos | Lähde
L1 | Airam 4713777 14 W | 14 | 13.99 | 2 | 0 |  |  | 5 | 0 | Ei arvioida | airam 14w; OWON harmoniasivu 1/11
L1 | Airam 4713777 14 W | 14 | 13.99 | 3 | 58 | 3.4 | 47.566 | 5 | 10.434 | YLITYS | airam 14w; OWON harmoniasivu 1/11
L1 | Airam 4713777 14 W | 14 | 13.99 | 5 | 46 | 1.9 | 26.581 | 5 | 19.419 | YLITYS | airam 14w; OWON harmoniasivu 1/11
L1 | Airam 4713777 14 W | 14 | 13.99 | 7 | 33 | 1 | 13.99 | 5 | 19.01 | YLITYS | airam 14w; OWON harmoniasivu 2/11
L1 | Airam 4713777 14 W | 14 | 13.99 | 9 | 21 | 0.5 | 6.995 | 5 | 14.005 | YLITYS | airam 14w; OWON harmoniasivu 2/11
L1 | Airam 4713777 14 W | 14 | 13.99 | 11 | 15 | 0.35 | 4.8965 | 5 | 10.1035 | YLITYS | airam 14w; OWON harmoniasivu 2/11
L1 | Airam 4713777 14 W | 14 | 13.99 | 13 | 15 | 0.29615 | 4.1432 | 5 | 10.8568 | YLITYS | airam 14w; OWON harmoniasivu 3/11
L1 | Airam 4713777 14 W | 14 | 13.99 | 15 | 14 | 0.25667 | 3.5908 | 5 | 10.4092 | YLITYS | airam 14w; OWON harmoniasivu 3/11
L1 | Airam 4713777 14 W | 14 | 13.99 | 17 | 12 | 0.22647 | 3.1683 | 5 | 8.8317 | YLITYS | airam 14w; OWON harmoniasivu 3/11
L1 | Airam 4713777 14 W | 14 | 13.99 | 19 | 10 | 0.20263 | 2.8348 | 5 | 7.1652 | YLITYS | airam 14w; OWON harmoniasivu 4/11
L1 | Airam 4713777 14 W | 14 | 13.99 | 21 | 9 | 0.18333 | 2.5648 | 5 | 6.4352 | YLITYS | airam 14w; OWON harmoniasivu 4/11
L1 | Airam 4713777 14 W | 14 | 13.99 | 23 | 8 | 0.16739 | 2.3418 | 5 | 5.6582 | YLITYS | airam 14w; OWON harmoniasivu 4/11
L1 | Airam 4713777 14 W | 14 | 13.99 | 25 | 7 | 0.154 | 2.1545 | 5 | 4.8455 | YLITYS | airam 14w; OWON harmoniasivu 5/11
L1 | Airam 4713777 14 W | 14 | 13.99 | 27 | 6 | 0.14259 | 1.9949 | 5 | 4.0051 | YLITYS | airam 14w; OWON harmoniasivu 5/11
L1 | Airam 4713777 14 W | 14 | 13.99 | 29 | 5 | 0.13276 | 1.8573 | 5 | 3.1427 | YLITYS | airam 14w; OWON harmoniasivu 5/11
L1 | Airam 4713777 14 W | 14 | 13.99 | 31 | 4 | 0.12419 | 1.7375 | 5 | 0 | Sivuutetaan (<5 mA) | airam 14w; OWON harmoniasivu 6/11
L1 | Airam 4713777 14 W | 14 | 13.99 | 33 | 4 | 0.11667 | 1.6322 | 5 | 0 | Sivuutetaan (<5 mA) | airam 14w; OWON harmoniasivu 6/11
L1 | Airam 4713777 14 W | 14 | 13.99 | 35 | 3 | 0.11 | 1.5389 | 5 | 0 | Sivuutetaan (<5 mA) | airam 14w; OWON harmoniasivu 6/11
L1 | Airam 4713777 14 W | 14 | 13.99 | 37 | 3 | 0.10405 | 1.4557 | 5 | 0 | Sivuutetaan (<5 mA) | airam 14w; OWON harmoniasivu 7/11
L1 | Airam 4713777 14 W | 14 | 13.99 | 39 | 2 | 0.098718 | 1.3811 | 5 | 0 | Sivuutetaan (<5 mA) | airam 14w; OWON harmoniasivu 7/11
L2 | Airam Onni 12 W | 12 | 12.13 | 2 | 0 |  |  | 5 | 0 | Ei arvioida | airam onni 12w; OWON harmoniasivu 1/11
L2 | Airam Onni 12 W | 12 | 12.13 | 3 | 49 | 3.4 | 41.242 | 5 | 7.758 | YLITYS | airam onni 12w; OWON harmoniasivu 1/11
L2 | Airam Onni 12 W | 12 | 12.13 | 5 | 34 | 1.9 | 23.047 | 5 | 10.953 | YLITYS | airam onni 12w; OWON harmoniasivu 1/11
L2 | Airam Onni 12 W | 12 | 12.13 | 7 | 20 | 1 | 12.13 | 5 | 7.87 | YLITYS | airam onni 12w; OWON harmoniasivu 2/11
L2 | Airam Onni 12 W | 12 | 12.13 | 9 | 13 | 0.5 | 6.065 | 5 | 6.935 | YLITYS | airam onni 12w; OWON harmoniasivu 2/11
L2 | Airam Onni 12 W | 12 | 12.13 | 11 | 12 | 0.35 | 4.2455 | 5 | 7.7545 | YLITYS | airam onni 12w; OWON harmoniasivu 2/11
L2 | Airam Onni 12 W | 12 | 12.13 | 13 | 11 | 0.29615 | 3.5923 | 5 | 7.4077 | YLITYS | airam onni 12w; OWON harmoniasivu 3/11
L2 | Airam Onni 12 W | 12 | 12.13 | 15 | 8 | 0.25667 | 3.1134 | 5 | 4.8866 | YLITYS | airam onni 12w; OWON harmoniasivu 3/11
L2 | Airam Onni 12 W | 12 | 12.13 | 17 | 7 | 0.22647 | 2.7471 | 5 | 4.2529 | YLITYS | airam onni 12w; OWON harmoniasivu 3/11
L2 | Airam Onni 12 W | 12 | 12.13 | 19 | 7 | 0.20263 | 2.4579 | 5 | 4.5421 | YLITYS | airam onni 12w; OWON harmoniasivu 4/11
L2 | Airam Onni 12 W | 12 | 12.13 | 21 | 6 | 0.18333 | 2.2238 | 5 | 3.7762 | YLITYS | airam onni 12w; OWON harmoniasivu 4/11
L2 | Airam Onni 12 W | 12 | 12.13 | 23 | 5 | 0.16739 | 2.0305 | 5 | 2.9695 | YLITYS | airam onni 12w; OWON harmoniasivu 4/11
L2 | Airam Onni 12 W | 12 | 12.13 | 25 | 6 | 0.154 | 1.868 | 5 | 4.132 | YLITYS | airam onni 12w; OWON harmoniasivu 5/11
L2 | Airam Onni 12 W | 12 | 12.13 | 27 | 5 | 0.14259 | 1.7296 | 5 | 3.2704 | YLITYS | airam onni 12w; OWON harmoniasivu 5/11
L2 | Airam Onni 12 W | 12 | 12.13 | 29 | 4 | 0.13276 | 1.6104 | 5 | 0 | Sivuutetaan (<5 mA) | airam onni 12w; OWON harmoniasivu 5/11
L2 | Airam Onni 12 W | 12 | 12.13 | 31 | 4 | 0.12419 | 1.5065 | 5 | 0 | Sivuutetaan (<5 mA) | airam onni 12w; OWON harmoniasivu 6/11
L2 | Airam Onni 12 W | 12 | 12.13 | 33 | 3 | 0.11667 | 1.4152 | 5 | 0 | Sivuutetaan (<5 mA) | airam onni 12w; OWON harmoniasivu 6/11
L2 | Airam Onni 12 W | 12 | 12.13 | 35 | 3 | 0.11 | 1.3343 | 5 | 0 | Sivuutetaan (<5 mA) | airam onni 12w; OWON harmoniasivu 6/11
L2 | Airam Onni 12 W | 12 | 12.13 | 37 | 3 | 0.10405 | 1.2622 | 5 | 0 | Sivuutetaan (<5 mA) | airam onni 12w; OWON harmoniasivu 7/11
L2 | Airam Onni 12 W | 12 | 12.13 | 39 | 2 | 0.098718 | 1.1974 | 5 | 0 | Sivuutetaan (<5 mA) | airam onni 12w; OWON harmoniasivu 7/11
L3 | Airam Onni 4 W | 4 | 4.02 | 2 | 0 |  |  | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | airam onni 4w; OWON harmoniasivu 1/11
L3 | Airam Onni 4 W | 4 | 4.02 | 3 | 17 | 3.4 | 13.668 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | airam onni 4w; OWON harmoniasivu 1/11
L3 | Airam Onni 4 W | 4 | 4.02 | 5 | 14 | 1.9 | 7.638 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | airam onni 4w; OWON harmoniasivu 1/11
L3 | Airam Onni 4 W | 4 | 4.02 | 7 | 10 | 1 | 4.02 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | airam onni 4w; OWON harmoniasivu 2/11
L3 | Airam Onni 4 W | 4 | 4.02 | 9 | 7 | 0.5 | 2.01 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | airam onni 4w; OWON harmoniasivu 2/11
L3 | Airam Onni 4 W | 4 | 4.02 | 11 | 4 | 0.35 | 1.407 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | airam onni 4w; OWON harmoniasivu 2/11
L3 | Airam Onni 4 W | 4 | 4.02 | 13 | 4 | 0.29615 | 1.1905 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | airam onni 4w; OWON harmoniasivu 3/11
L3 | Airam Onni 4 W | 4 | 4.02 | 15 | 3 | 0.25667 | 1.0318 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | airam onni 4w; OWON harmoniasivu 3/11
L3 | Airam Onni 4 W | 4 | 4.02 | 17 | 3 | 0.22647 | 0.91041 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | airam onni 4w; OWON harmoniasivu 3/11
L3 | Airam Onni 4 W | 4 | 4.02 | 19 | 3 | 0.20263 | 0.81458 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | airam onni 4w; OWON harmoniasivu 4/11
L3 | Airam Onni 4 W | 4 | 4.02 | 21 | 2 | 0.18333 | 0.737 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | airam onni 4w; OWON harmoniasivu 4/11
L3 | Airam Onni 4 W | 4 | 4.02 | 23 | 2 | 0.16739 | 0.67291 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | airam onni 4w; OWON harmoniasivu 4/11
L3 | Airam Onni 4 W | 4 | 4.02 | 25 | 2 | 0.154 | 0.61908 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | airam onni 4w; OWON harmoniasivu 5/11
L3 | Airam Onni 4 W | 4 | 4.02 | 27 | 2 | 0.14259 | 0.57322 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | airam onni 4w; OWON harmoniasivu 5/11
L3 | Airam Onni 4 W | 4 | 4.02 | 29 | 1 | 0.13276 | 0.53369 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | airam onni 4w; OWON harmoniasivu 5/11
L3 | Airam Onni 4 W | 4 | 4.02 | 31 | 1 | 0.12419 | 0.49926 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | airam onni 4w; OWON harmoniasivu 6/11
L3 | Airam Onni 4 W | 4 | 4.02 | 33 | 1 | 0.11667 | 0.469 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | airam onni 4w; OWON harmoniasivu 6/11
L3 | Airam Onni 4 W | 4 | 4.02 | 35 | 1 | 0.11 | 0.4422 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | airam onni 4w; OWON harmoniasivu 6/11
L3 | Airam Onni 4 W | 4 | 4.02 | 37 | 1 | 0.10405 | 0.4183 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | airam onni 4w; OWON harmoniasivu 7/11
L3 | Airam Onni 4 W | 4 | 4.02 | 39 | 1 | 0.098718 | 0.39685 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | airam onni 4w; OWON harmoniasivu 7/11
L4 | Airam Otso 12 W | 12 | 11.87 | 2 | 0 |  |  | 5 | 0 | Ei arvioida | airam otso 12w; OWON harmoniasivu 1/11
L4 | Airam Otso 12 W | 12 | 11.87 | 3 | 48 | 3.4 | 40.358 | 5 | 7.642 | YLITYS | airam otso 12w; OWON harmoniasivu 1/11
L4 | Airam Otso 12 W | 12 | 11.87 | 5 | 33 | 1.9 | 22.553 | 5 | 10.447 | YLITYS | airam otso 12w; OWON harmoniasivu 1/11
L4 | Airam Otso 12 W | 12 | 11.87 | 7 | 20 | 1 | 11.87 | 5 | 8.13 | YLITYS | airam otso 12w; OWON harmoniasivu 2/11
L4 | Airam Otso 12 W | 12 | 11.87 | 9 | 13 | 0.5 | 5.935 | 5 | 7.065 | YLITYS | airam otso 12w; OWON harmoniasivu 2/11
L4 | Airam Otso 12 W | 12 | 11.87 | 11 | 12 | 0.35 | 4.1545 | 5 | 7.8455 | YLITYS | airam otso 12w; OWON harmoniasivu 2/11
L4 | Airam Otso 12 W | 12 | 11.87 | 13 | 11 | 0.29615 | 3.5153 | 5 | 7.4847 | YLITYS | airam otso 12w; OWON harmoniasivu 3/11
L4 | Airam Otso 12 W | 12 | 11.87 | 15 | 8 | 0.25667 | 3.0466 | 5 | 4.9534 | YLITYS | airam otso 12w; OWON harmoniasivu 3/11
L4 | Airam Otso 12 W | 12 | 11.87 | 17 | 7 | 0.22647 | 2.6882 | 5 | 4.3118 | YLITYS | airam otso 12w; OWON harmoniasivu 3/11
L4 | Airam Otso 12 W | 12 | 11.87 | 19 | 7 | 0.20263 | 2.4052 | 5 | 4.5948 | YLITYS | airam otso 12w; OWON harmoniasivu 4/11
L4 | Airam Otso 12 W | 12 | 11.87 | 21 | 6 | 0.18333 | 2.1762 | 5 | 3.8238 | YLITYS | airam otso 12w; OWON harmoniasivu 4/11
L4 | Airam Otso 12 W | 12 | 11.87 | 23 | 5 | 0.16739 | 1.9869 | 5 | 3.0131 | YLITYS | airam otso 12w; OWON harmoniasivu 4/11
L4 | Airam Otso 12 W | 12 | 11.87 | 25 | 5 | 0.154 | 1.828 | 5 | 3.172 | YLITYS | airam otso 12w; OWON harmoniasivu 5/11
L4 | Airam Otso 12 W | 12 | 11.87 | 27 | 5 | 0.14259 | 1.6926 | 5 | 3.3074 | YLITYS | airam otso 12w; OWON harmoniasivu 5/11
L4 | Airam Otso 12 W | 12 | 11.87 | 29 | 4 | 0.13276 | 1.5758 | 5 | 0 | Sivuutetaan (<5 mA) | airam otso 12w; OWON harmoniasivu 5/11
L4 | Airam Otso 12 W | 12 | 11.87 | 31 | 4 | 0.12419 | 1.4742 | 5 | 0 | Sivuutetaan (<5 mA) | airam otso 12w; OWON harmoniasivu 6/11
L4 | Airam Otso 12 W | 12 | 11.87 | 33 | 3 | 0.11667 | 1.3848 | 5 | 0 | Sivuutetaan (<5 mA) | airam otso 12w; OWON harmoniasivu 6/11
L4 | Airam Otso 12 W | 12 | 11.87 | 35 | 3 | 0.11 | 1.3057 | 5 | 0 | Sivuutetaan (<5 mA) | airam otso 12w; OWON harmoniasivu 6/11
L4 | Airam Otso 12 W | 12 | 11.87 | 37 | 2 | 0.10405 | 1.2351 | 5 | 0 | Sivuutetaan (<5 mA) | airam otso 12w; OWON harmoniasivu 7/11
L4 | Airam Otso 12 W | 12 | 11.87 | 39 | 2 | 0.098718 | 1.1718 | 5 | 0 | Sivuutetaan (<5 mA) | airam otso 12w; OWON harmoniasivu 7/11
L5 | Airam Otso 4 W | 4 | 4.01 | 2 | 0 |  |  | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | airam otso 4w; OWON harmoniasivu 1/11
L5 | Airam Otso 4 W | 4 | 4.01 | 3 | 17 | 3.4 | 13.634 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | airam otso 4w; OWON harmoniasivu 1/11
L5 | Airam Otso 4 W | 4 | 4.01 | 5 | 14 | 1.9 | 7.619 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | airam otso 4w; OWON harmoniasivu 1/11
L5 | Airam Otso 4 W | 4 | 4.01 | 7 | 10 | 1 | 4.01 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | airam otso 4w; OWON harmoniasivu 2/11
L5 | Airam Otso 4 W | 4 | 4.01 | 9 | 7 | 0.5 | 2.005 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | airam otso 4w; OWON harmoniasivu 2/11
L5 | Airam Otso 4 W | 4 | 4.01 | 11 | 4 | 0.35 | 1.4035 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | airam otso 4w; OWON harmoniasivu 2/11
L5 | Airam Otso 4 W | 4 | 4.01 | 13 | 4 | 0.29615 | 1.1876 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | airam otso 4w; OWON harmoniasivu 3/11
L5 | Airam Otso 4 W | 4 | 4.01 | 15 | 3 | 0.25667 | 1.0292 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | airam otso 4w; OWON harmoniasivu 3/11
L5 | Airam Otso 4 W | 4 | 4.01 | 17 | 3 | 0.22647 | 0.90815 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | airam otso 4w; OWON harmoniasivu 3/11
L5 | Airam Otso 4 W | 4 | 4.01 | 19 | 3 | 0.20263 | 0.81255 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | airam otso 4w; OWON harmoniasivu 4/11
L5 | Airam Otso 4 W | 4 | 4.01 | 21 | 2 | 0.18333 | 0.73517 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | airam otso 4w; OWON harmoniasivu 4/11
L5 | Airam Otso 4 W | 4 | 4.01 | 23 | 2 | 0.16739 | 0.67124 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | airam otso 4w; OWON harmoniasivu 4/11
L5 | Airam Otso 4 W | 4 | 4.01 | 25 | 2 | 0.154 | 0.61754 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | airam otso 4w; OWON harmoniasivu 5/11
L5 | Airam Otso 4 W | 4 | 4.01 | 27 | 2 | 0.14259 | 0.5718 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | airam otso 4w; OWON harmoniasivu 5/11
L5 | Airam Otso 4 W | 4 | 4.01 | 29 | 1 | 0.13276 | 0.53236 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | airam otso 4w; OWON harmoniasivu 5/11
L5 | Airam Otso 4 W | 4 | 4.01 | 31 | 1 | 0.12419 | 0.49802 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | airam otso 4w; OWON harmoniasivu 6/11
L5 | Airam Otso 4 W | 4 | 4.01 | 33 | 1 | 0.11667 | 0.46783 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | airam otso 4w; OWON harmoniasivu 6/11
L5 | Airam Otso 4 W | 4 | 4.01 | 35 | 1 | 0.11 | 0.4411 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | airam otso 4w; OWON harmoniasivu 6/11
L5 | Airam Otso 4 W | 4 | 4.01 | 37 | 1 | 0.10405 | 0.41726 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | airam otso 4w; OWON harmoniasivu 7/11
L5 | Airam Otso 4 W | 4 | 4.01 | 39 | 1 | 0.098718 | 0.39586 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | airam otso 4w; OWON harmoniasivu 7/11
L6 | LED Energie 4 W | 4 | 3.73 | 2 | 0 |  |  | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | led energie 4w; OWON harmoniasivu 1/11
L6 | LED Energie 4 W | 4 | 3.73 | 3 | 15 | 3.4 | 12.682 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | led energie 4w; OWON harmoniasivu 1/11
L6 | LED Energie 4 W | 4 | 3.73 | 5 | 13 | 1.9 | 7.087 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | led energie 4w; OWON harmoniasivu 1/11
L6 | LED Energie 4 W | 4 | 3.73 | 7 | 10 | 1 | 3.73 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | led energie 4w; OWON harmoniasivu 2/11
L6 | LED Energie 4 W | 4 | 3.73 | 9 | 7 | 0.5 | 1.865 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | led energie 4w; OWON harmoniasivu 2/11
L6 | LED Energie 4 W | 4 | 3.73 | 11 | 5 | 0.35 | 1.3055 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | led energie 4w; OWON harmoniasivu 2/11
L6 | LED Energie 4 W | 4 | 3.73 | 13 | 4 | 0.29615 | 1.1047 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | led energie 4w; OWON harmoniasivu 3/11
L6 | LED Energie 4 W | 4 | 3.73 | 15 | 4 | 0.25667 | 0.95737 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | led energie 4w; OWON harmoniasivu 3/11
L6 | LED Energie 4 W | 4 | 3.73 | 17 | 3 | 0.22647 | 0.84474 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | led energie 4w; OWON harmoniasivu 3/11
L6 | LED Energie 4 W | 4 | 3.73 | 19 | 3 | 0.20263 | 0.75582 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | led energie 4w; OWON harmoniasivu 4/11
L6 | LED Energie 4 W | 4 | 3.73 | 21 | 3 | 0.18333 | 0.68383 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | led energie 4w; OWON harmoniasivu 4/11
L6 | LED Energie 4 W | 4 | 3.73 | 23 | 2 | 0.16739 | 0.62437 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | led energie 4w; OWON harmoniasivu 4/11
L6 | LED Energie 4 W | 4 | 3.73 | 25 | 2 | 0.154 | 0.57442 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | led energie 4w; OWON harmoniasivu 5/11
L6 | LED Energie 4 W | 4 | 3.73 | 27 | 2 | 0.14259 | 0.53187 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | led energie 4w; OWON harmoniasivu 5/11
L6 | LED Energie 4 W | 4 | 3.73 | 29 | 2 | 0.13276 | 0.49519 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | led energie 4w; OWON harmoniasivu 5/11
L6 | LED Energie 4 W | 4 | 3.73 | 31 | 1 | 0.12419 | 0.46324 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | led energie 4w; OWON harmoniasivu 6/11
L6 | LED Energie 4 W | 4 | 3.73 | 33 | 1 | 0.11667 | 0.43517 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | led energie 4w; OWON harmoniasivu 6/11
L6 | LED Energie 4 W | 4 | 3.73 | 35 | 1 | 0.11 | 0.4103 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | led energie 4w; OWON harmoniasivu 6/11
L6 | LED Energie 4 W | 4 | 3.73 | 37 | 1 | 0.10405 | 0.38812 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | led energie 4w; OWON harmoniasivu 7/11
L6 | LED Energie 4 W | 4 | 3.73 | 39 | 1 | 0.098718 | 0.36822 | 5 | 0 | Ei raja-arvoa (<5 W) | led energie 4w; OWON harmoniasivu 7/11
L7 | LED Energie 7 W | 7 | 6.26 | 2 | 0 |  |  | 5 | 0 | Ei arvioida | led energie 7w; OWON harmoniasivu 1/11
L7 | LED Energie 7 W | 7 | 6.26 | 3 | 21 | 3.4 | 21.284 | 5 | 0 | Täyttää | led energie 7w; OWON harmoniasivu 1/11
L7 | LED Energie 7 W | 7 | 6.26 | 5 | 14 | 1.9 | 11.894 | 5 | 2.106 | YLITYS | led energie 7w; OWON harmoniasivu 1/11
L7 | LED Energie 7 W | 7 | 6.26 | 7 | 12 | 1 | 6.26 | 5 | 5.74 | YLITYS | led energie 7w; OWON harmoniasivu 2/11
L7 | LED Energie 7 W | 7 | 6.26 | 9 | 10 | 0.5 | 3.13 | 5 | 6.87 | YLITYS | led energie 7w; OWON harmoniasivu 2/11
L7 | LED Energie 7 W | 7 | 6.26 | 11 | 5 | 0.35 | 2.191 | 5 | 2.809 | YLITYS | led energie 7w; OWON harmoniasivu 2/11
L7 | LED Energie 7 W | 7 | 6.26 | 13 | 4 | 0.29615 | 1.8539 | 5 | 0 | Sivuutetaan (<5 mA) | led energie 7w; OWON harmoniasivu 3/11
L7 | LED Energie 7 W | 7 | 6.26 | 15 | 4 | 0.25667 | 1.6067 | 5 | 0 | Sivuutetaan (<5 mA) | led energie 7w; OWON harmoniasivu 3/11
L7 | LED Energie 7 W | 7 | 6.26 | 17 | 3 | 0.22647 | 1.4177 | 5 | 0 | Sivuutetaan (<5 mA) | led energie 7w; OWON harmoniasivu 3/11
L7 | LED Energie 7 W | 7 | 6.26 | 19 | 3 | 0.20263 | 1.2685 | 5 | 0 | Sivuutetaan (<5 mA) | led energie 7w; OWON harmoniasivu 4/11
L7 | LED Energie 7 W | 7 | 6.26 | 21 | 3 | 0.18333 | 1.1477 | 5 | 0 | Sivuutetaan (<5 mA) | led energie 7w; OWON harmoniasivu 4/11
L7 | LED Energie 7 W | 7 | 6.26 | 23 | 2 | 0.16739 | 1.0479 | 5 | 0 | Sivuutetaan (<5 mA) | led energie 7w; OWON harmoniasivu 4/11
L7 | LED Energie 7 W | 7 | 6.26 | 25 | 2 | 0.154 | 0.96404 | 5 | 0 | Sivuutetaan (<5 mA) | led energie 7w; OWON harmoniasivu 5/11
L7 | LED Energie 7 W | 7 | 6.26 | 27 | 2 | 0.14259 | 0.89263 | 5 | 0 | Sivuutetaan (<5 mA) | led energie 7w; OWON harmoniasivu 5/11
L7 | LED Energie 7 W | 7 | 6.26 | 29 | 1 | 0.13276 | 0.83107 | 5 | 0 | Sivuutetaan (<5 mA) | led energie 7w; OWON harmoniasivu 5/11
L7 | LED Energie 7 W | 7 | 6.26 | 31 | 1 | 0.12419 | 0.77745 | 5 | 0 | Sivuutetaan (<5 mA) | led energie 7w; OWON harmoniasivu 6/11
L7 | LED Energie 7 W | 7 | 6.26 | 33 | 1 | 0.11667 | 0.73033 | 5 | 0 | Sivuutetaan (<5 mA) | led energie 7w; OWON harmoniasivu 6/11
L7 | LED Energie 7 W | 7 | 6.26 | 35 | 1 | 0.11 | 0.6886 | 5 | 0 | Sivuutetaan (<5 mA) | led energie 7w; OWON harmoniasivu 6/11
L7 | LED Energie 7 W | 7 | 6.26 | 37 | 1 | 0.10405 | 0.65138 | 5 | 0 | Sivuutetaan (<5 mA) | led energie 7w; OWON harmoniasivu 7/11
L7 | LED Energie 7 W | 7 | 6.26 | 39 | 1 | 0.098718 | 0.61797 | 5 | 0 | Sivuutetaan (<5 mA) | led energie 7w; OWON harmoniasivu 7/11
L8 | Clas Ohlson -mysteerilamppu 10 W | 10 | 9.87 | 2 | 0 |  |  | 5 | 0 | Ei arvioida | mysteerilamppu; OWON harmoniasivu 1/11
L8 | Clas Ohlson -mysteerilamppu 10 W | 10 | 9.87 | 3 | 5 | 3.4 | 33.558 | 5 | 0 | Täyttää | mysteerilamppu; OWON harmoniasivu 1/11
L8 | Clas Ohlson -mysteerilamppu 10 W | 10 | 9.87 | 5 | 3 | 1.9 | 18.753 | 5 | 0 | Sivuutetaan (<5 mA) | mysteerilamppu; OWON harmoniasivu 1/11
L8 | Clas Ohlson -mysteerilamppu 10 W | 10 | 9.87 | 7 | 2 | 1 | 9.87 | 5 | 0 | Sivuutetaan (<5 mA) | mysteerilamppu; OWON harmoniasivu 2/11
L8 | Clas Ohlson -mysteerilamppu 10 W | 10 | 9.87 | 9 | 2 | 0.5 | 4.935 | 5 | 0 | Sivuutetaan (<5 mA) | mysteerilamppu; OWON harmoniasivu 2/11
L8 | Clas Ohlson -mysteerilamppu 10 W | 10 | 9.87 | 11 | 2 | 0.35 | 3.4545 | 5 | 0 | Sivuutetaan (<5 mA) | mysteerilamppu; OWON harmoniasivu 2/11
L8 | Clas Ohlson -mysteerilamppu 10 W | 10 | 9.87 | 13 | 1 | 0.29615 | 2.923 | 5 | 0 | Sivuutetaan (<5 mA) | mysteerilamppu; OWON harmoniasivu 3/11
L8 | Clas Ohlson -mysteerilamppu 10 W | 10 | 9.87 | 15 | 1 | 0.25667 | 2.5333 | 5 | 0 | Sivuutetaan (<5 mA) | mysteerilamppu; OWON harmoniasivu 3/11
L8 | Clas Ohlson -mysteerilamppu 10 W | 10 | 9.87 | 17 | 1 | 0.22647 | 2.2353 | 5 | 0 | Sivuutetaan (<5 mA) | mysteerilamppu; OWON harmoniasivu 3/11
L8 | Clas Ohlson -mysteerilamppu 10 W | 10 | 9.87 | 19 | 1 | 0.20263 | 2 | 5 | 0 | Sivuutetaan (<5 mA) | mysteerilamppu; OWON harmoniasivu 4/11
L8 | Clas Ohlson -mysteerilamppu 10 W | 10 | 9.87 | 21 | 1 | 0.18333 | 1.8095 | 5 | 0 | Sivuutetaan (<5 mA) | mysteerilamppu; OWON harmoniasivu 4/11
L8 | Clas Ohlson -mysteerilamppu 10 W | 10 | 9.87 | 23 | 0 | 0.16739 | 1.6522 | 5 | 0 | Sivuutetaan (<5 mA) | mysteerilamppu; OWON harmoniasivu 4/11
L8 | Clas Ohlson -mysteerilamppu 10 W | 10 | 9.87 | 25 | 0 | 0.154 | 1.52 | 5 | 0 | Sivuutetaan (<5 mA) | mysteerilamppu; OWON harmoniasivu 5/11
L8 | Clas Ohlson -mysteerilamppu 10 W | 10 | 9.87 | 27 | 0 | 0.14259 | 1.4074 | 5 | 0 | Sivuutetaan (<5 mA) | mysteerilamppu; OWON harmoniasivu 5/11
L8 | Clas Ohlson -mysteerilamppu 10 W | 10 | 9.87 | 29 | 0 | 0.13276 | 1.3103 | 5 | 0 | Sivuutetaan (<5 mA) | mysteerilamppu; OWON harmoniasivu 5/11
L8 | Clas Ohlson -mysteerilamppu 10 W | 10 | 9.87 | 31 | 0 | 0.12419 | 1.2258 | 5 | 0 | Sivuutetaan (<5 mA) | mysteerilamppu; OWON harmoniasivu 6/11
L8 | Clas Ohlson -mysteerilamppu 10 W | 10 | 9.87 | 33 | 0 | 0.11667 | 1.1515 | 5 | 0 | Sivuutetaan (<5 mA) | mysteerilamppu; OWON harmoniasivu 6/11
L8 | Clas Ohlson -mysteerilamppu 10 W | 10 | 9.87 | 35 | 0 | 0.11 | 1.0857 | 5 | 0 | Sivuutetaan (<5 mA) | mysteerilamppu; OWON harmoniasivu 6/11
L8 | Clas Ohlson -mysteerilamppu 10 W | 10 | 9.87 | 37 | 0 | 0.10405 | 1.027 | 5 | 0 | Sivuutetaan (<5 mA) | mysteerilamppu; OWON harmoniasivu 7/11
L8 | Clas Ohlson -mysteerilamppu 10 W | 10 | 9.87 | 39 | 0 | 0.098718 | 0.97435 | 5 | 0 | Sivuutetaan (<5 mA) | mysteerilamppu; OWON harmoniasivu 7/11
L9 | Osram LED Classic A100 7,2 W | 7.2 | 7.24 | 2 | 0 |  |  | 5 |  | Ei arvioida | osram led classic a100 7,2w; OWON harmoniasivu 1/11
L9 | Osram LED Classic A100 7,2 W | 7.2 | 7.24 | 3 | 30 | 3.4 |  | 5 |  | YLITYS | osram led classic a100 7,2w; OWON harmoniasivu 1/11
L9 | Osram LED Classic A100 7,2 W | 7.2 | 7.24 | 5 | 23 | 1.9 |  | 5 |  | YLITYS | osram led classic a100 7,2w; OWON harmoniasivu 1/11
L9 | Osram LED Classic A100 7,2 W | 7.2 | 7.24 | 7 | 16 | 1 |  | 5 |  | YLITYS | osram led classic a100 7,2w; OWON harmoniasivu 2/11
L9 | Osram LED Classic A100 7,2 W | 7.2 | 7.24 | 9 | 10 | 0.5 |  | 5 |  | YLITYS | osram led classic a100 7,2w; OWON harmoniasivu 2/11
L9 | Osram LED Classic A100 7,2 W | 7.2 | 7.24 | 11 | 7 | 0.35 |  | 5 |  | YLITYS | osram led classic a100 7,2w; OWON harmoniasivu 2/11
L9 | Osram LED Classic A100 7,2 W | 7.2 | 7.24 | 13 | 7 | 0.29615 |  | 5 |  | YLITYS | osram led classic a100 7,2w; OWON harmoniasivu 3/11
L9 | Osram LED Classic A100 7,2 W | 7.2 | 7.24 | 15 | 7 | 0.25667 |  | 5 |  | YLITYS | osram led classic a100 7,2w; OWON harmoniasivu 3/11
L9 | Osram LED Classic A100 7,2 W | 7.2 | 7.24 | 17 | 6 | 0.22647 |  | 5 |  | YLITYS | osram led classic a100 7,2w; OWON harmoniasivu 3/11
L9 | Osram LED Classic A100 7,2 W | 7.2 | 7.24 | 19 | 5 | 0.20263 |  | 5 |  | YLITYS | osram led classic a100 7,2w; OWON harmoniasivu 4/11
L9 | Osram LED Classic A100 7,2 W | 7.2 | 7.24 | 21 | 4 | 0.18333 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | osram led classic a100 7,2w; OWON harmoniasivu 4/11
L9 | Osram LED Classic A100 7,2 W | 7.2 | 7.24 | 23 | 4 | 0.16739 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | osram led classic a100 7,2w; OWON harmoniasivu 4/11
L9 | Osram LED Classic A100 7,2 W | 7.2 | 7.24 | 25 | 4 | 0.154 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | osram led classic a100 7,2w; OWON harmoniasivu 5/11
L9 | Osram LED Classic A100 7,2 W | 7.2 | 7.24 | 27 | 3 | 0.14259 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | osram led classic a100 7,2w; OWON harmoniasivu 5/11
L9 | Osram LED Classic A100 7,2 W | 7.2 | 7.24 | 29 | 3 | 0.13276 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | osram led classic a100 7,2w; OWON harmoniasivu 5/11
L9 | Osram LED Classic A100 7,2 W | 7.2 | 7.24 | 31 | 3 | 0.12419 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | osram led classic a100 7,2w; OWON harmoniasivu 6/11
L9 | Osram LED Classic A100 7,2 W | 7.2 | 7.24 | 33 | 3 | 0.11667 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | osram led classic a100 7,2w; OWON harmoniasivu 6/11
L9 | Osram LED Classic A100 7,2 W | 7.2 | 7.24 | 35 | 3 | 0.11 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | osram led classic a100 7,2w; OWON harmoniasivu 6/11
L9 | Osram LED Classic A100 7,2 W | 7.2 | 7.24 | 37 | 2 | 0.10405 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | osram led classic a100 7,2w; OWON harmoniasivu 7/11
L9 | Osram LED Classic A100 7,2 W | 7.2 | 7.24 | 39 | 2 | 0.098718 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | osram led classic a100 7,2w; OWON harmoniasivu 7/11
L10 | Osram LED Superstar Classic A100 11 W dimmable | 11 | 10.78 | 2 | 0 |  |  | 5 |  | Ei arvioida | osram led superstar classic A 100 11w dimmable; OWON harmoniasivu 1/11
L10 | Osram LED Superstar Classic A100 11 W dimmable | 11 | 10.78 | 3 | 7 | 3.4 |  | 5 |  | Täyttää | osram led superstar classic A 100 11w dimmable; OWON harmoniasivu 1/11
L10 | Osram LED Superstar Classic A100 11 W dimmable | 11 | 10.78 | 5 | 3 | 1.9 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | osram led superstar classic A 100 11w dimmable; OWON harmoniasivu 1/11
L10 | Osram LED Superstar Classic A100 11 W dimmable | 11 | 10.78 | 7 | 2 | 1 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | osram led superstar classic A 100 11w dimmable; OWON harmoniasivu 2/11
L10 | Osram LED Superstar Classic A100 11 W dimmable | 11 | 10.78 | 9 | 1 | 0.5 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | osram led superstar classic A 100 11w dimmable; OWON harmoniasivu 2/11
L10 | Osram LED Superstar Classic A100 11 W dimmable | 11 | 10.78 | 11 | 1 | 0.35 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | osram led superstar classic A 100 11w dimmable; OWON harmoniasivu 2/11
L10 | Osram LED Superstar Classic A100 11 W dimmable | 11 | 10.78 | 13 | 1 | 0.29615 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | osram led superstar classic A 100 11w dimmable; OWON harmoniasivu 3/11
L10 | Osram LED Superstar Classic A100 11 W dimmable | 11 | 10.78 | 15 | 0 | 0.25667 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | osram led superstar classic A 100 11w dimmable; OWON harmoniasivu 3/11
L10 | Osram LED Superstar Classic A100 11 W dimmable | 11 | 10.78 | 17 | 0 | 0.22647 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | osram led superstar classic A 100 11w dimmable; OWON harmoniasivu 3/11
L10 | Osram LED Superstar Classic A100 11 W dimmable | 11 | 10.78 | 19 | 0 | 0.20263 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | osram led superstar classic A 100 11w dimmable; OWON harmoniasivu 4/11
L10 | Osram LED Superstar Classic A100 11 W dimmable | 11 | 10.78 | 21 | 0 | 0.18333 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | osram led superstar classic A 100 11w dimmable; OWON harmoniasivu 4/11
L10 | Osram LED Superstar Classic A100 11 W dimmable | 11 | 10.78 | 23 | 0 | 0.16739 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | osram led superstar classic A 100 11w dimmable; OWON harmoniasivu 4/11
L10 | Osram LED Superstar Classic A100 11 W dimmable | 11 | 10.78 | 25 | 0 | 0.154 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | osram led superstar classic A 100 11w dimmable; OWON harmoniasivu 5/11
L10 | Osram LED Superstar Classic A100 11 W dimmable | 11 | 10.78 | 27 | 0 | 0.14259 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | osram led superstar classic A 100 11w dimmable; OWON harmoniasivu 5/11
L10 | Osram LED Superstar Classic A100 11 W dimmable | 11 | 10.78 | 29 | 0 | 0.13276 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | osram led superstar classic A 100 11w dimmable; OWON harmoniasivu 5/11
L10 | Osram LED Superstar Classic A100 11 W dimmable | 11 | 10.78 | 31 | 0 | 0.12419 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | osram led superstar classic A 100 11w dimmable; OWON harmoniasivu 6/11
L10 | Osram LED Superstar Classic A100 11 W dimmable | 11 | 10.78 | 33 | 0 | 0.11667 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | osram led superstar classic A 100 11w dimmable; OWON harmoniasivu 6/11
L10 | Osram LED Superstar Classic A100 11 W dimmable | 11 | 10.78 | 35 | 0 | 0.11 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | osram led superstar classic A 100 11w dimmable; OWON harmoniasivu 6/11
L10 | Osram LED Superstar Classic A100 11 W dimmable | 11 | 10.78 | 37 | 0 | 0.10405 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | osram led superstar classic A 100 11w dimmable; OWON harmoniasivu 7/11
L10 | Osram LED Superstar Classic A100 11 W dimmable | 11 | 10.78 | 39 | 0 | 0.098718 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | osram led superstar classic A 100 11w dimmable; OWON harmoniasivu 7/11
L11 | Osram LED Value Classic A100 11 W | 11 | 10.79 | 2 | 0 |  |  | 5 |  | Ei arvioida | osram led value classic A 100 11w; OWON harmoniasivu 1/11
L11 | Osram LED Value Classic A100 11 W | 11 | 10.79 | 3 | 43 | 3.4 |  | 5 |  | YLITYS | osram led value classic A 100 11w; OWON harmoniasivu 1/11
L11 | Osram LED Value Classic A100 11 W | 11 | 10.79 | 5 | 29 | 1.9 |  | 5 |  | YLITYS | osram led value classic A 100 11w; OWON harmoniasivu 1/11
L11 | Osram LED Value Classic A100 11 W | 11 | 10.79 | 7 | 16 | 1 |  | 5 |  | YLITYS | osram led value classic A 100 11w; OWON harmoniasivu 2/11
L11 | Osram LED Value Classic A100 11 W | 11 | 10.79 | 9 | 11 | 0.5 |  | 5 |  | YLITYS | osram led value classic A 100 11w; OWON harmoniasivu 2/11
L11 | Osram LED Value Classic A100 11 W | 11 | 10.79 | 11 | 10 | 0.35 |  | 5 |  | YLITYS | osram led value classic A 100 11w; OWON harmoniasivu 2/11
L11 | Osram LED Value Classic A100 11 W | 11 | 10.79 | 13 | 8 | 0.29615 |  | 5 |  | YLITYS | osram led value classic A 100 11w; OWON harmoniasivu 3/11
L11 | Osram LED Value Classic A100 11 W | 11 | 10.79 | 15 | 6 | 0.25667 |  | 5 |  | YLITYS | osram led value classic A 100 11w; OWON harmoniasivu 3/11
L11 | Osram LED Value Classic A100 11 W | 11 | 10.79 | 17 | 5 | 0.22647 |  | 5 |  | YLITYS | osram led value classic A 100 11w; OWON harmoniasivu 3/11
L11 | Osram LED Value Classic A100 11 W | 11 | 10.79 | 19 | 5 | 0.20263 |  | 5 |  | YLITYS | osram led value classic A 100 11w; OWON harmoniasivu 4/11
L11 | Osram LED Value Classic A100 11 W | 11 | 10.79 | 21 | 4 | 0.18333 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | osram led value classic A 100 11w; OWON harmoniasivu 4/11
L11 | Osram LED Value Classic A100 11 W | 11 | 10.79 | 23 | 3 | 0.16739 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | osram led value classic A 100 11w; OWON harmoniasivu 4/11
L11 | Osram LED Value Classic A100 11 W | 11 | 10.79 | 25 | 3 | 0.154 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | osram led value classic A 100 11w; OWON harmoniasivu 5/11
L11 | Osram LED Value Classic A100 11 W | 11 | 10.79 | 27 | 3 | 0.14259 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | osram led value classic A 100 11w; OWON harmoniasivu 5/11
L11 | Osram LED Value Classic A100 11 W | 11 | 10.79 | 29 | 2 | 0.13276 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | osram led value classic A 100 11w; OWON harmoniasivu 5/11
L11 | Osram LED Value Classic A100 11 W | 11 | 10.79 | 31 | 2 | 0.12419 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | osram led value classic A 100 11w; OWON harmoniasivu 6/11
L11 | Osram LED Value Classic A100 11 W | 11 | 10.79 | 33 | 2 | 0.11667 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | osram led value classic A 100 11w; OWON harmoniasivu 6/11
L11 | Osram LED Value Classic A100 11 W | 11 | 10.79 | 35 | 2 | 0.11 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | osram led value classic A 100 11w; OWON harmoniasivu 6/11
L11 | Osram LED Value Classic A100 11 W | 11 | 10.79 | 37 | 2 | 0.10405 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | osram led value classic A 100 11w; OWON harmoniasivu 7/11
L11 | Osram LED Value Classic A100 11 W | 11 | 10.79 | 39 | 2 | 0.098718 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | osram led value classic A 100 11w; OWON harmoniasivu 7/11
L12 | Voltolux 8 W | 8 | 7.67 | 2 | 0 |  |  | 5 |  | Ei arvioida | voltolux 8w; OWON harmoniasivu 1/11
L12 | Voltolux 8 W | 8 | 7.67 | 3 | 26 | 3.4 |  | 5 |  | Täyttää | voltolux 8w; OWON harmoniasivu 1/11
L12 | Voltolux 8 W | 8 | 7.67 | 5 | 17 | 1.9 |  | 5 |  | YLITYS | voltolux 8w; OWON harmoniasivu 1/11
L12 | Voltolux 8 W | 8 | 7.67 | 7 | 15 | 1 |  | 5 |  | YLITYS | voltolux 8w; OWON harmoniasivu 2/11
L12 | Voltolux 8 W | 8 | 7.67 | 9 | 11 | 0.5 |  | 5 |  | YLITYS | voltolux 8w; OWON harmoniasivu 2/11
L12 | Voltolux 8 W | 8 | 7.67 | 11 | 6 | 0.35 |  | 5 |  | YLITYS | voltolux 8w; OWON harmoniasivu 2/11
L12 | Voltolux 8 W | 8 | 7.67 | 13 | 4 | 0.29615 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | voltolux 8w; OWON harmoniasivu 3/11
L12 | Voltolux 8 W | 8 | 7.67 | 15 | 5 | 0.25667 |  | 5 |  | YLITYS | voltolux 8w; OWON harmoniasivu 3/11
L12 | Voltolux 8 W | 8 | 7.67 | 17 | 3 | 0.22647 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | voltolux 8w; OWON harmoniasivu 3/11
L12 | Voltolux 8 W | 8 | 7.67 | 19 | 3 | 0.20263 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | voltolux 8w; OWON harmoniasivu 4/11
L12 | Voltolux 8 W | 8 | 7.67 | 21 | 3 | 0.18333 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | voltolux 8w; OWON harmoniasivu 4/11
L12 | Voltolux 8 W | 8 | 7.67 | 23 | 3 | 0.16739 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | voltolux 8w; OWON harmoniasivu 4/11
L12 | Voltolux 8 W | 8 | 7.67 | 25 | 2 | 0.154 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | voltolux 8w; OWON harmoniasivu 5/11
L12 | Voltolux 8 W | 8 | 7.67 | 27 | 2 | 0.14259 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | voltolux 8w; OWON harmoniasivu 5/11
L12 | Voltolux 8 W | 8 | 7.67 | 29 | 1 | 0.13276 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | voltolux 8w; OWON harmoniasivu 5/11
L12 | Voltolux 8 W | 8 | 7.67 | 31 | 1 | 0.12419 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | voltolux 8w; OWON harmoniasivu 6/11
L12 | Voltolux 8 W | 8 | 7.67 | 33 | 1 | 0.11667 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | voltolux 8w; OWON harmoniasivu 6/11
L12 | Voltolux 8 W | 8 | 7.67 | 35 | 1 | 0.11 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | voltolux 8w; OWON harmoniasivu 6/11
L12 | Voltolux 8 W | 8 | 7.67 | 37 | 1 | 0.10405 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | voltolux 8w; OWON harmoniasivu 7/11
L12 | Voltolux 8 W | 8 | 7.67 | 39 | 1 | 0.098718 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | voltolux 8w; OWON harmoniasivu 7/11
L13 | Voltolux 8,5 W | 8.5 | 8.59 | 2 | 0 |  |  | 5 |  | Ei arvioida | voltolux 8,5w; OWON harmoniasivu 1/11
L13 | Voltolux 8,5 W | 8.5 | 8.59 | 3 | 26 | 3.4 |  | 5 |  | Täyttää | voltolux 8,5w; OWON harmoniasivu 1/11
L13 | Voltolux 8,5 W | 8.5 | 8.59 | 5 | 18 | 1.9 |  | 5 |  | YLITYS | voltolux 8,5w; OWON harmoniasivu 1/11
L13 | Voltolux 8,5 W | 8.5 | 8.59 | 7 | 16 | 1 |  | 5 |  | YLITYS | voltolux 8,5w; OWON harmoniasivu 2/11
L13 | Voltolux 8,5 W | 8.5 | 8.59 | 9 | 10 | 0.5 |  | 5 |  | YLITYS | voltolux 8,5w; OWON harmoniasivu 2/11
L13 | Voltolux 8,5 W | 8.5 | 8.59 | 11 | 5 | 0.35 |  | 5 |  | YLITYS | voltolux 8,5w; OWON harmoniasivu 2/11
L13 | Voltolux 8,5 W | 8.5 | 8.59 | 13 | 5 | 0.29615 |  | 5 |  | YLITYS | voltolux 8,5w; OWON harmoniasivu 3/11
L13 | Voltolux 8,5 W | 8.5 | 8.59 | 15 | 3 | 0.25667 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | voltolux 8,5w; OWON harmoniasivu 3/11
L13 | Voltolux 8,5 W | 8.5 | 8.59 | 17 | 3 | 0.22647 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | voltolux 8,5w; OWON harmoniasivu 3/11
L13 | Voltolux 8,5 W | 8.5 | 8.59 | 19 | 3 | 0.20263 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | voltolux 8,5w; OWON harmoniasivu 4/11
L13 | Voltolux 8,5 W | 8.5 | 8.59 | 21 | 1 | 0.18333 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | voltolux 8,5w; OWON harmoniasivu 4/11
L13 | Voltolux 8,5 W | 8.5 | 8.59 | 23 | 2 | 0.16739 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | voltolux 8,5w; OWON harmoniasivu 4/11
L13 | Voltolux 8,5 W | 8.5 | 8.59 | 25 | 1 | 0.154 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | voltolux 8,5w; OWON harmoniasivu 5/11
L13 | Voltolux 8,5 W | 8.5 | 8.59 | 27 | 1 | 0.14259 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | voltolux 8,5w; OWON harmoniasivu 5/11
L13 | Voltolux 8,5 W | 8.5 | 8.59 | 29 | 2 | 0.13276 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | voltolux 8,5w; OWON harmoniasivu 5/11
L13 | Voltolux 8,5 W | 8.5 | 8.59 | 31 | 1 | 0.12419 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | voltolux 8,5w; OWON harmoniasivu 6/11
L13 | Voltolux 8,5 W | 8.5 | 8.59 | 33 | 1 | 0.11667 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | voltolux 8,5w; OWON harmoniasivu 6/11
L13 | Voltolux 8,5 W | 8.5 | 8.59 | 35 | 1 | 0.11 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | voltolux 8,5w; OWON harmoniasivu 6/11
L13 | Voltolux 8,5 W | 8.5 | 8.59 | 37 | 1 | 0.10405 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | voltolux 8,5w; OWON harmoniasivu 7/11
L13 | Voltolux 8,5 W | 8.5 | 8.59 | 39 | 1 | 0.098718 |  | 5 |  | Sivuutetaan (<5 mA) | voltolux 8,5w; OWON harmoniasivu 7/11

## Aaltomuoto
Aaltomuoto- ja THD-vertailu
Pokit Pro DSO -CSV-datasta laskettu 5 %:n kynnyskulma, virtahuipun kulma ja kynnyksen päättymiskulma. Jännitteen 50 Hz perusaalto on sovitettu datapisteisiin. IEC 61000-3-2 kuvan 2 mukainen kynnys on 5 % mittausikkunan suurimmasta absoluuttisesta virtahuipusta. Kynnystä seurataan huipun polariteetin mukaisena myös jännitteen nollakohdan edeltävältä puolelta; siksi alkukulma voi olla negatiivinen, jos virta on jo yli 5 % ennen 0° kohtaa. Kynnysylitykset interpoloidaan lineaarisesti ja huippukulma 3 pisteen paraabelilla. Pokit-exportin 10 kS/s näytetaajuus vastaa noin 1,8° raakaa näyteväliä 50 Hz:llä. Tulokset ovat vertailumittaus.
Tunnus | Lamppu | Alku (°) | Raja ≤60° | Alun tulos | Huippu (°) | Raja ≤65° | Huipun tulos | Loppu (°) | Raja ≥90° | Lopun tulos | I3/I1 (%) | Raja 86 % | I5/I1 (%) | Raja 61 % | Vaihtoehto 2 | THD-I (%) | THD-raja (%) | I2/I1 (%) | Raja 5 % | I3/I1 (%) | Raja 35 % | I5/I1 (%) | Raja 25 % | I7/I1 (%) | Raja 30 % | I9/I1 (%) | Raja 20 % | I11/I1 (%) | Raja 20 % | Vaihtoehto 3 | Pokit CSV / tiedosto
L1 | Airam 4713777 14 W | 58.92 | 60 | Täyttää | 67.27 | 65 | YLITYS | 101.27 | 90 | Täyttää | 89.8 | 86 | 72.36 | 61 | Ei täyty | 142.05 | 70 | 0.14 | 5 | 89.8 | 35 | 72.36 | 25 | 51.2 | 30 | 33.4 | 20 | 24.34 | 20 | Ei täyty | Pokit DSO Export 2026-10-05 19-38-34.csv
L2 | Airam Onni 12 W | 52.73 | 60 | Täyttää | 59.7 | 65 | Täyttää | 101.25 | 90 | Täyttää | 84.5 | 86 | 58.6 | 61 | Täyttää | 118.56 | 70 | 0.2 | 5 | 84.5 | 35 | 58.6 | 25 | 34.5 | 30 | 22.4 | 20 | 20.7 | 20 | Ei täyty | Pokit DSO Export 2026-10-05 19-13-28(1).csv
L3 | Airam Onni 4 W | 62.56 | 60 | Ei sovelleta | 69.64 | 65 | Ei sovelleta | 100.58 | 90 | Ei sovelleta | 94.4 | 86 | 74.45 | 61 | Ei raja-arvoa | 143.63 | 70 | 0.18 | 5 | 94.4 | 35 | 74.45 | 25 | 54.74 | 30 | 38.9 | 20 | 23.43 | 20 | Ei raja-arvoa | Pokit DSO Export 2026-10-05 19-19-10(1).csv
L4 | Airam Otso 12 W | 53.76 | 60 | Täyttää | 60.51 | 65 | Täyttää | 102.77 | 90 | Täyttää | 84.32 | 86 | 59.06 | 61 | Täyttää | 119.4 | 70 | 0.05 | 5 | 84.32 | 35 | 59.06 | 25 | 34.69 | 30 | 22.2 | 20 | 22.12 | 20 | Ei täyty | Pokit DSO Export 2026-10-05 07-05-32(2).csv
L5 | Airam Otso 4 W | 65.03 | 60 | Ei sovelleta | 70.99 | 65 | Ei sovelleta | 102.84 | 90 | Ei sovelleta | 90.99 | 86 | 74.7 | 61 | Ei raja-arvoa | 144.54 | 70 | 0.15 | 5 | 90.99 | 35 | 74.7 | 25 | 55.11 | 30 | 36.66 | 20 | 23.96 | 20 | Ei raja-arvoa | Pokit DSO Export 2026-10-05 19-24-23(1).csv
L6 | LED Energie 4 W | 64.6 | 60 | Ei sovelleta | 71.86 | 65 | Ei sovelleta | 100.44 | 90 | Ei sovelleta | 91.91 | 86 | 77.55 | 61 | Ei raja-arvoa | 151.63 | 70 | 0.3 | 5 | 91.91 | 35 | 77.55 | 25 | 59.74 | 30 | 44.81 | 20 | 27.67 | 20 | Ei raja-arvoa | Pokit DSO Export 2026-10-05 19-15-37(1).csv
L7 | LED Energie 7 W | 63.54 | 60 | YLITYS | 71.97 | 65 | YLITYS | 128.93 | 90 | Täyttää | 75.58 | 86 | 51.27 | 61 | Ei täyty | 113.82 | 70 | 0.16 | 5 | 75.58 | 35 | 51.27 | 25 | 44.2 | 30 | 34.91 | 20 | 18.68 | 20 | Ei täyty | Pokit DSO Export 2026-10-05 19-21-54(1).csv
L8 | Clas Ohlson -mysteerilamppu 10 W | -9.76 | 60 | Täyttää | 70.61 | 65 | YLITYS | 164.69 | 90 | Täyttää | 11.39 | 86 | 6.22 | 61 | Ei täyty | 15.87 | 70 | 0.04 | 5 | 11.39 | 35 | 6.22 | 25 | 4.71 | 30 | 3.9 | 20 | 3.31 | 20 | Täyttää | Pokit DSO Export 2026-10-05 19-05-49(1).csv
L9 | Osram LED Classic A100 7,2 W | 58.49 | 60 |  | 63.94 | 65 |  | 98.96 | 90 |  | 80.69 | 86 | 62.89 | 61 |  | 124.59 | 70 | 0.12 | 5 | 80.69 | 35 | 62.89 | 25 | 42.75 | 30 | 26.89 | 20 | 20.02 | 20 |  | Pokit DSO Export 2026-10-05 19-50-24.csv
L10 | Osram LED Superstar Classic A100 11 W dimmable | -20.18 | 60 |  | 72.75 | 65 |  | 152.68 | 90 |  | 14.83 | 86 | 6 | 61 |  | 17.08 | 70 | 0.07 | 5 | 14.83 | 35 | 6 | 25 | 3.83 | 30 | 2.58 | 20 | 2.1 | 20 |  | Pokit DSO Export 2026-10-05 20-03-19.csv
L11 | Osram LED Value Classic A100 11 W | -68.98 | 60 |  | 57.7 | 65 |  | 98.43 | 90 |  | 78.23 | 86 | 53.33 | 61 |  | 106.46 | 70 | 0 | 5 | 78.23 | 35 | 53.33 | 25 | 29.81 | 30 | 18.74 | 20 | 17.86 | 20 |  | Pokit DSO Export 2026-10-05 20-14-36.csv
L12 | Voltolux 8 W | 61.18 | 60 |  | 72.6 | 65 |  | 128.1 | 90 |  | 75.81 | 86 | 51.52 | 61 |  | 112.03 | 70 | 0.15 | 5 | 75.81 | 35 | 51.52 | 25 | 43.8 | 30 | 33.78 | 20 | 17.15 | 20 |  | Pokit DSO Export 2026-10-05 20-23-32.csv
L13 | Voltolux 8,5 W | 57.35 | 60 |  | 69.41 | 65 |  | 132.72 | 90 |  | 69.39 | 86 | 47.06 | 61 |  | 100.73 | 70 | 0.09 | 5 | 69.39 | 35 | 47.06 | 25 | 42.38 | 30 | 26.08 | 20 | 12.3 | 20 |  | Pokit DSO Export 2026-10-05 20-31-19.csv

## Pokit CSV analyysi
Pokit Pro DSO CSV -analyysi
Kulma-arvot ja harmonisten ristikkäisvertailu. V2-hyväksyntä käyttää OWON OWH9811:n I₃/I₁- ja I₅/I₁-arvoja sekä Pokit CSV:stä laskettuja kulmia.
Tunnus | Lamppu | Nimellisteho (W) | CSV-tiedosto | Näytteet | Kesto (ms) | dt (ms) | fs (kS/s) | f sovitus (Hz) | Irms CSV (mA) | Ipk abs (mA) | 5 % kynnys (mA) | Alku (°) | Raja ≤60° | Huippu (°) | Raja ≤65° | Loppu (°) | Raja ≥90° | I1 CSV (mA) | I3 CSV (mA) | I3/I1 CSV | I3/I1 OWON | I5 CSV (mA) | I5/I1 CSV | I5/I1 OWON | THD CSV | THD OWON | V2 tulos
L1 | Airam 4713777 14 W | 14 | Pokit DSO Export 2026-10-05 19-38-34.csv | 1000 | 99.9 | 0.1 | 10 | 50.0146 | 114.4344 | 398.325 | 19.9163 | 58.92 | 60 | 67.27 | 65 | 101.27 | 90 | 68.2696 | 60.8176 |  | 89.8% | 47.4202 |  | 72.36% | 134.5% | 142.1%
L2 | Airam Onni 12 W | 12 | Pokit DSO Export 2026-10-05 19-13-28(1).csv | 1000 | 99.9 | 0.1 | 10 | 50.0146 | 89.4884 | 309.476 | 15.4738 | 52.73 | 60 | 59.7 | 65 | 101.25 | 90 | 57.1494 | 48.58 |  | 84.5% | 34.2536 |  | 58.6% | 120.4% | 118.6%
L3 | Airam Onni 4 W | 4 | Pokit DSO Export 2026-10-05 19-19-10(1).csv | 1000 | 99.9 | 0.1 | 10 | 50.0152 | 32.122 | 109.4401 | 5.472 | 62.56 | 60 | 69.64 | 65 | 100.58 | 90 | 18.3387 | 16.7028 |  | 94.4% | 13.6885 |  | 74.45% | 143.6% | 143.6%
L4 | Airam Otso 12 W | 12 | Pokit DSO Export 2026-10-05 07-05-32(2).csv | 1000 | 99.9 | 0.1 | 10 | 50.0143 | 89.4536 | 292.9109 | 14.6455 | 53.76 | 60 | 60.51 | 65 | 102.77 | 90 | 57.7635 | 48.7437 |  | 84.32% | 33.9229 |  | 59.06% | 118.2% | 119.4%
L5 | Airam Otso 4 W | 4 | Pokit DSO Export 2026-10-05 19-24-23(1).csv | 1000 | 99.9 | 0.1 | 10 | 50.0165 | 32.1986 | 110.4441 | 5.5222 | 65.03 | 60 | 70.99 | 65 | 102.84 | 90 | 18.2806 | 16.6998 |  | 90.99% | 13.7255 |  | 74.7% | 144.8% | 144.5%
L6 | LED Energie 4 W | 4 | Pokit DSO Export 2026-10-05 19-15-37(1).csv | 1000 | 99.9 | 0.1 | 10 | 50.014 | 30.5221 | 105.4243 | 5.2712 | 64.6 | 60 | 71.86 | 65 | 100.44 | 90 | 16.8314 | 15.5625 |  | 91.91% | 13.1303 |  | 77.55% | 151.1% | 151.6%
L7 | LED Energie 7 W | 7 | Pokit DSO Export 2026-10-05 19-21-54(1).csv | 1000 | 99.9 | 0.1 | 10 | 50.016 | 41.9222 | 132.7818 | 6.6391 | 63.54 | 60 | 71.97 | 65 | 128.93 | 90 | 27.7065 | 21.0213 |  | 75.58% | 14.2139 |  | 51.27% | 113.4% | 113.8%
L8 | Clas Ohlson -mysteerilamppu 10 W | 10 | Pokit DSO Export 2026-10-05 19-05-49(1).csv | 1000 | 99.9 | 0.1 | 10 | 50.0136 | 46.2144 | 69.7843 | 3.4892 | -9.76 | 60 | 70.61 | 65 | 164.69 | 90 | 45.5127 | 5.2317 |  | 11.39% | 2.8354 |  | 6.22% | 17.44% | 15.87%
L9 | Osram LED Classic A100 7,2 W | 7.2 | Pokit DSO Export 2026-10-05 19-50-24.csv | 1000 | 99.9 | 0.1 | 10 | 50.0145 | 59.3489 | 220.125 | 11.0062 | 58.49 | 60 | 63.94 | 65 | 98.96 | 90 | 36.9587 | 29.9664 |  | 80.69% | 23.4438 |  | 62.89% | 125.3% | 124.6%
L10 | Osram LED Superstar Classic A100 11 W dimmable | 11 | Pokit DSO Export 2026-10-05 20-03-19.csv | 1000 | 99.9 | 0.1 | 10 | 50.015 | 49.8006 | 79.3218 | 3.9661 | -20.18 | 60 | 72.75 | 65 | 152.68 | 90 | 49.103 | 7.0277 |  | 14.83% | 2.9985 |  | 6% | 16.74% | 17.08%
L11 | Osram LED Value Classic A100 11 W | 11 | Pokit DSO Export 2026-10-05 20-14-36.csv | 1000 | 99.9 | 0.1 | 10 | 50.0145 | 80.7286 | 232.1652 | 11.6083 | -68.98 | 60 | 57.7 | 65 | 98.43 | 90 | 55.3603 | 43.3306 |  | 78.23% | 29.3966 |  | 53.33% | 106% | 106.5%
L12 | Voltolux 8 W | 8 | Pokit DSO Export 2026-10-05 20-23-32.csv | 1000 | 99.9 | 0.1 | 10 | 50.0135 | 50.8282 | 156.6255 | 7.8313 | 61.18 | 60 | 72.6 | 65 | 128.1 | 90 | 33.9074 | 25.7893 |  | 75.81% | 17.4189 |  | 51.52% | 111.6% | 112%
L13 | Voltolux 8,5 W | 8.5 | Pokit DSO Export 2026-10-05 20-31-19.csv | 1000 | 99.9 | 0.1 | 10 | 50.0144 | 54.2505 | 161.6452 | 8.0823 | 57.35 | 60 | 69.41 | 65 | 132.72 | 90 | 38.2848 | 26.6318 |  | 69.39% | 17.7697 |  | 47.06% | 100.3% | 100.7%
Huomio tiedostokohdistuksesta: tallennuskansioiden nimet Airam Otso 12 W / mysteerilamppu olivat ristiriidassa CSV-signaalien kanssa. Tässä pöytäkirjassa 07-05-32 on kohdistettu Otso 12 W:lle ja 19-05-49 mysteerilampulle, koska RMS-/huippuvirta ja THD täsmäävät alkuperäiseen APS/OWON-mittaukseen.
Kulmalaskennan huomio | Negatiivinen alkukulma tarkoittaa, että huipun polariteetin mukainen virta ylittää 5 % kynnyksen jo ennen jännitteen 0° nollakohtaa. Tämä täyttää ehdon “ennen tai 60° kohdalla”; se ei tarkoita päävirtapulssin jyrkän nousureunan kulmaa.

## Pokit käyrät
Pokit Pro -aaltomuodot ja IEC 61000-3-2 vaihekulmarajat
Käyrät esittävät sen puolijakson, joka sisältää tallennusikkunan suurimman absoluuttisen virtahuipun. U ja I on normalisoitu. Virta on suunnattu huipun polariteetin mukaan, jolloin vihreä vaakalinja on IEC 61000-3-2 kuvan 2 mukainen +5 % Ip(abs) -kynnys (negatiiviselle alkuperäiselle pulssille vastaava −5 % kynnys). Pystylinjat: 60° (virran 5 % alku), 65° (virtahuippu), 90° (virran 5 % loppu). Alle 5 W lampuille rajat näytetään vain vertailuna.

## Menetelmä
Menetelmä, rajat ja tulkintarajoitukset
Pöytäkirjan soveltamisala ja lähteet.
Aihe | Kuvaus
Standardilähde | EVS-EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, joka perustuu IEC 61000-3-2:2018+A1:2020 -julkaisuun.
Alle 5 W | Valaistuslaitteille, joiden nimellisteho on alle 5 W, ei ole määritetty harmonisten virtojen raja-arvoja (kohta 7.1).
5–25 W | Nimellisteholtaan vähintään 5 W ja enintään 25 W valaistuslaitteen on täytettävä kokonaisuudessaan vähintään yksi kolmesta vaihtoehdosta. Eri vaihtoehtojen yksittäisiä ehtoja ei yhdistellä keskenään.
Vaihtoehto 1 | Rajat: h3 3,4 mA/W; h5 1,9 mA/W; h7 1,0 mA/W; h9 0,5 mA/W; h11 0,35 mA/W; parittomat h13–39: 3,85/h mA/W.
Vaihtoehto 2 | Vaihtoehto 2: kaikkien ehtojen on täytyttävä samanaikaisesti: I3/I1 ≤86 %, I5/I1 ≤61 %, virran 5 %:n kynnys saavutetaan viimeistään 60°:ssa, virtahuippu viimeistään 65°:ssa eikä virta laske alle 5 %:n ennen 90°:tta (kohta 7.4.3).
Vaihtoehto 3 | Vaihtoehto 3: kaikkien ehtojen on täytyttävä samanaikaisesti: THD ≤70 %; I2/I1 ≤5 %; I3/I1 ≤35 %; I5/I1 ≤25 %; I7/I1 ≤30 %; I9/I1 ≤20 %; I11/I1 ≤20 % (kohta 7.4.3).
Hyväksyntälogiikka | 5–25 W lampun vertailutulos on hyväksytty, jos vaihtoehto 1 TAI vaihtoehto 2 TAI vaihtoehto 3 täyttyy kokonaisuudessaan. Pelkkä THD ≤70 % tai pelkät kulmaehdot eivät yksin riitä.
Sivuutusraja | Alle suuremman arvoista 0,6 % tulovirrasta tai 5 mA jäävät harmoniset sivuutetaan (kohta 6.3.3.4). Tässä aineistossa 5 mA määrää sivuutusrajan.
Mittalaitteet | GW Instek APS-7050 ohjelmoitava vaihtojännitelähde; OWON OWH9811 teho- ja harmoniamittari; kaksi Pokit Pro -kanavaa jännitteen ja virran yhtäaikaiseen DSO-tallennukseen.
Kytkentä ja lähde | Kuvien perusteella noin 229,9 V, 50 Hz. Jännitteen THD oli OWON-näytöissä noin 0,03–0,26 %. Mittauskytkennän yksityiskohtia ei voida kokonaan varmistaa valokuvista.
Aaltomuotoarvio | Vaihekulmat on laskettu Pokit Pro DSO -CSV-tallenteista. Jokaisessa tallenteessa on 1000 näytettä / 99,90 ms ja noin 0,10 ms näyteväli (10 kS/s). Jännitteen perusaallon taajuus ja vaihe on sovitettu pienimmän neliösumman menetelmällä. 5 % kynnys on 5 % koko tallennusikkunan suurimmasta absoluuttisesta virtahuipusta. Tarkastelu tehdään absoluuttisen huipun polariteetin mukaiselle 5 % kynnykselle ja sitä jatketaan jännitteen nollakohdan molemmille puolille. Näin myös ennen 0° kohtaa alkanut virta näkyy negatiivisena alkukulmana eikä keinotekoisesti noin 0° arvona. Kynnysylitykset interpoloidaan lineaarisesti ja virtahuippu paikallisella 3 pisteen paraabelilla. Raaka näyteväli vastaa noin 1,8° kulmaa 50 Hz:llä, joten tulokset ovat vertailumittausta, eivät metrologisesti varmennettu IEC-vaatimustenmukaisuustesti.
Vaatimustenmukaisuus | Mittausketjun IEC 61000-4-7 -mukaisuutta, standardin Annex A -syöttöehtoja, 1,5 s:n tasoitettuja maksimeja tai koko havaintojaksoa ei ole osoitettu aineistossa. Tulokset ovat vertailumittaus, eivät valmistajan virallinen vaatimustenmukaisuuden osoitus.
POHC | Kohdan 6.3.3.4 yli 21. parittomille harmonisille sallimaa osittaista painotettua harmonista sisältöä (POHC) ei ole käytetty vaihtoehtoiseen hyväksyntään.
Aikaleima | APS/OWON-kuva-aineisto: 4.–5.10.2026. Pokit DSO CSV -tallenteet: 5.10.2026.
Aineisto | Lähdeaineisto: e27.zip, alkuperäiset kahdeksan Pokit DSO Export -CSV-tallennetta sekä mittaustuloksia.zip (5 uutta lamppua: OWON/APS-valokuvat + Pokit DSO CSV). Yhteensä 13 lamppua.
CSV-tunnistuksen tarkistus | Kahden CSV:n sisältö ei vastannut tallennuskansion lamppunimeä. Signaalin RMS-/huippuvirran ja THD-profiilin vertailu alkuperäiseen APS/OWON-aineistoon osoitti, että 07-05-32 vastaa Airam Otso 12 W -lamppua (Irms noin 89 mA, Ipk noin 293 mA, suuri THD) ja 19-05-49 Clas Ohlson 10 W -mysteerilamppua (Irms noin 46 mA, Ipk noin 70 mA, pieni THD). Pöytäkirjassa CSV:t on kohdistettu tämän ristikkäistarkistuksen mukaan.
IEC-tulkintalähde | IEC 61000-3-2:2018/AMD1:2020/ISH1:2021 kuvaa 5 %:n kynnys- ja kulmaehdot sekä digitaalisen oskilloskoopin käytön, kun yli 9 kHz komponentit poistetaan ilman vaihevirhettä. https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/26d47769-297f-4136-b1d0-f9b972423fca/iec-61000-3-2-2018-amd1-2020-ish1-2021

## Pokit data (hidden)
L1 Airam 4713777 14 W
Phase_deg | U_norm | I_norm | Threshold5 | Limit60_X | Limit60_Y | Limit65_X | Limit65_Y | Limit90_X | Limit90_Y | Measured_X | Measured_Y
-90 | -1.0038 | -0.33804 | 0.05 | 60 | -0.1 | 65 | -0.1 | 90 | -0.1 | 58.923 | 0.05 | -90 | 0.05
-87.2727 | -0.99756 | -0.26389 | 0.05 | 60 | 1.1 | 65 | 1.1 | 90 | 1.1 | 67.2676 | 1 | 180 | 0.05
-84.5455 | -0.99547 | -0.18981 | 0.05 | [6 empty] | 101.2699 | 0.05
-81.8182 | -0.99034 | -0.11671 | 0.05
-79.0909 | -0.97995 | -0.048762 | 0.05
-76.3636 | -0.97208 | 0.009496 | 0.05
-73.6364 | -0.95974 | 0.025208 | 0.05
-70.9091 | -0.94482 | 0.024478 | 0.05
-68.1818 | -0.92746 | 0.02408 | 0.05
-65.4545 | -0.91057 | 0.023674 | 0.05
-62.7273 | -0.88757 | 0.024117 | 0.05
-60 | -0.86523 | 0.024816 | 0.05
-57.2727 | -0.83972 | 0.025652 | 0.05
-54.5455 | -0.81555 | 0.025008 | 0.05
-51.8182 | -0.78553 | 0.023436 | 0.05
-49.0909 | -0.75498 | 0.024835 | 0.05
-46.3636 | -0.7241 | 0.024598 | 0.05
-43.6364 | -0.68924 | 0.025044 | 0.05
-40.9091 | -0.65477 | 0.024598 | 0.05
-38.1818 | -0.61572 | 0.02316 | 0.05
-35.4545 | -0.57815 | 0.024133 | 0.05
-32.7273 | -0.53885 | 0.022092 | 0.05
-30 | -0.5001 | 0.023706 | 0.05
-27.2727 | -0.45689 | 0.023048 | 0.05
-24.5455 | -0.41513 | 0.023123 | 0.05
-21.8182 | -0.36794 | 0.021808 | 0.05
-19.0909 | -0.32554 | 0.02316 | 0.05
-16.3636 | -0.27875 | 0.023394 | 0.05
-13.6364 | -0.23523 | 0.022825 | 0.05
-10.9091 | -0.18834 | 0.0232 | 0.05
-8.1818 | -0.1404 | 0.022335 | 0.05
-5.4545 | -0.092981 | 0.022105 | 0.05
-2.7273 | -0.047113 | 0.022416 | 0.05
0 | 0.0027571 | 0.022065 | 0.05
2.7273 | 0.047853 | 0.022398 | 0.05
5.4545 | 0.095751 | 0.021427 | 0.05
8.1818 | 0.14429 | 0.022678 | 0.05
10.9091 | 0.19006 | 0.022065 | 0.05
13.6364 | 0.23789 | 0.022065 | 0.05
16.3636 | 0.28293 | 0.020882 | 0.05
19.0909 | 0.32779 | 0.021353 | 0.05
21.8182 | 0.37304 | 0.021023 | 0.05
24.5455 | 0.41782 | 0.021818 | 0.05
27.2727 | 0.45883 | 0.021992 | 0.05
30 | 0.49964 | 0.021826 | 0.05
32.7273 | 0.5431 | 0.020901 | 0.05
35.4545 | 0.58075 | 0.021424 | 0.05
38.1818 | 0.62126 | 0.021424 | 0.05
40.9091 | 0.65524 | 0.020565 | 0.05
43.6364 | 0.69278 | 0.020814 | 0.05
46.3636 | 0.72355 | 0.022169 | 0.05
49.0909 | 0.75873 | 0.021283 | 0.05
51.8182 | 0.78817 | 0.019858 | 0.05
54.5455 | 0.81564 | 0.021139 | 0.05
57.2727 | 0.84202 | 0.021095 | 0.05
60 | 0.86574 | 0.14442 | 0.05
62.7273 | 0.88712 | 0.60761 | 0.05
65.4545 | 0.90744 | 0.93477 | 0.05
68.1818 | 0.92802 | 0.98318 | 0.05
70.9091 | 0.94402 | 0.88347 | 0.05
73.6364 | 0.95913 | 0.77519 | 0.05
76.3636 | 0.97073 | 0.69536 | 0.05
79.0909 | 0.98179 | 0.62404 | 0.05
81.8182 | 0.98801 | 0.55237 | 0.05
84.5455 | 0.99727 | 0.49186 | 0.05
87.2727 | 0.99814 | 0.41626 | 0.05
90 | 1.0031 | 0.34676 | 0.05
92.7273 | 0.99864 | 0.26845 | 0.05
95.4545 | 0.99903 | 0.19441 | 0.05
98.1818 | 0.99006 | 0.13036 | 0.05
100.9091 | 0.98507 | 0.059975 | 0.05
103.6364 | 0.97247 | -0.0054706 | 0.05
106.3636 | 0.95707 | -0.019476 | 0.05
109.0909 | 0.94476 | -0.020603 | 0.05
111.8182 | 0.92983 | -0.019501 | 0.05
114.5455 | 0.91035 | -0.019127 | 0.05
117.2727 | 0.88901 | -0.017732 | 0.05
120 | 0.8679 | -0.01886 | 0.05
122.7273 | 0.84103 | -0.019259 | 0.05
125.4545 | 0.8169 | -0.019629 | 0.05
128.1818 | 0.78674 | -0.018961 | 0.05
130.9091 | 0.75507 | -0.019501 | 0.05
133.6364 | 0.72367 | -0.018573 | 0.05
136.3636 | 0.69216 | -0.018356 | 0.05
139.0909 | 0.65588 | -0.017014 | 0.05
141.8182 | 0.62014 | -0.019947 | 0.05
144.5455 | 0.58212 | -0.018553 | 0.05
147.2727 | 0.54202 | -0.018073 | 0.05
150 | 0.50258 | -0.017145 | 0.05
152.7273 | 0.45806 | -0.018091 | 0.05
155.4545 | 0.41636 | -0.01822 | 0.05
158.1818 | 0.37185 | -0.018745 | 0.05
160.9091 | 0.32865 | -0.018229 | 0.05
163.6364 | 0.28075 | -0.01803 | 0.05
166.3636 | 0.23768 | -0.017376 | 0.05
169.0909 | 0.19056 | -0.016406 | 0.05
171.8182 | 0.14408 | -0.0167 | 0.05
174.5455 | 0.097219 | -0.01822 | 0.05
177.2727 | 0.049056 | -0.016893 | 0.05
180 | 0.034557 | -0.015076 | 0.05
L2 Airam Onni 12 W
Phase_deg | U_norm | I_norm | Threshold5 | Limit60_X | Limit60_Y | Limit65_X | Limit65_Y | Limit90_X | Limit90_Y | Measured_X | Measured_Y
-90 | -0.99939 | -0.26694 | 0.05 | 60 | -0.1 | 65 | -0.1 | 90 | -0.1 | 52.728 | 0.05 | -90 | 0.05
-87.2727 | -1.0001 | -0.20682 | 0.05 | 60 | 1.1 | 65 | 1.1 | 90 | 1.1 | 59.696 | 1 | 180 | 0.05
-84.5455 | -0.99359 | -0.16031 | 0.05 | [6 empty] | 101.2459 | 0.05
-81.8182 | -0.98788 | -0.081699 | 0.05
-79.0909 | -0.98324 | -0.047628 | 0.05
-76.3636 | -0.97011 | 0.0092874 | 0.05
-73.6364 | -0.95957 | 0.026954 | 0.05
-70.9091 | -0.94644 | 0.028464 | 0.05
-68.1818 | -0.9261 | 0.028391 | 0.05
-65.4545 | -0.90988 | 0.028029 | 0.05
-62.7273 | -0.8936 | 0.027589 | 0.05
-60 | -0.86478 | 0.026751 | 0.05
-57.2727 | -0.84035 | 0.028334 | 0.05
-54.5455 | -0.81658 | 0.026422 | 0.05
-51.8182 | -0.78382 | 0.025249 | 0.05
-49.0909 | -0.75397 | 0.027728 | 0.05
-46.3636 | -0.72691 | 0.026573 | 0.05
-43.6364 | -0.68976 | 0.026314 | 0.05
-40.9091 | -0.65527 | 0.025971 | 0.05
-38.1818 | -0.6176 | 0.026999 | 0.05
-35.4545 | -0.57789 | 0.02402 | 0.05
-32.7273 | -0.54017 | 0.026248 | 0.05
-30 | -0.49979 | 0.027151 | 0.05
-27.2727 | -0.45466 | 0.026291 | 0.05
-24.5455 | -0.41757 | 0.025319 | 0.05
-21.8182 | -0.37111 | 0.026567 | 0.05
-19.0909 | -0.32394 | 0.024543 | 0.05
-16.3636 | -0.27962 | 0.023929 | 0.05
-13.6364 | -0.23244 | 0.027539 | 0.05
-10.9091 | -0.18393 | 0.024526 | 0.05
-8.1818 | -0.14405 | 0.025392 | 0.05
-5.4545 | -0.090967 | 0.02664 | 0.05
-2.7273 | -0.045545 | 0.026532 | 0.05
0 | 0.0030074 | 0.027075 | 0.05
2.7273 | 0.050661 | 0.023019 | 0.05
5.4545 | 0.0989 | 0.024938 | 0.05
8.1818 | 0.14427 | 0.024354 | 0.05
10.9091 | 0.18899 | 0.024354 | 0.05
13.6364 | 0.23543 | 0.025147 | 0.05
16.3636 | 0.28188 | 0.02441 | 0.05
19.0909 | 0.32694 | 0.024534 | 0.05
21.8182 | 0.37338 | 0.024287 | 0.05
24.5455 | 0.41638 | 0.024381 | 0.05
27.2727 | 0.46209 | 0.02353 | 0.05
30 | 0.50224 | 0.025172 | 0.05
32.7273 | 0.5437 | 0.02353 | 0.05
35.4545 | 0.58192 | 0.023969 | 0.05
38.1818 | 0.61979 | 0.021348 | 0.05
40.9091 | 0.65758 | 0.024599 | 0.05
43.6364 | 0.69263 | 0.021912 | 0.05
46.3636 | 0.7243 | 0.023825 | 0.05
49.0909 | 0.75721 | 0.024892 | 0.05
51.8182 | 0.78677 | 0.023229 | 0.05
54.5455 | 0.81176 | 0.28531 | 0.05
57.2727 | 0.83892 | 0.80063 | 0.05
60 | 0.86523 | 0.98329 | 0.05
62.7273 | 0.88867 | 0.83414 | 0.05
65.4545 | 0.90839 | 0.7559 | 0.05
68.1818 | 0.92752 | 0.72739 | 0.05
70.9091 | 0.94332 | 0.67533 | 0.05
73.6364 | 0.95924 | 0.61588 | 0.05
76.3636 | 0.96982 | 0.56741 | 0.05
79.0909 | 0.98244 | 0.50025 | 0.05
81.8182 | 0.98909 | 0.45321 | 0.05
84.5455 | 0.99543 | 0.40917 | 0.05
87.2727 | 0.99994 | 0.32901 | 0.05
90 | 1.0007 | 0.27852 | 0.05
92.7273 | 0.9995 | 0.21828 | 0.05
95.4545 | 0.99648 | 0.16097 | 0.05
98.1818 | 0.9895 | 0.097654 | 0.05
100.9091 | 0.9839 | 0.056595 | 0.05
103.6364 | 0.97259 | -0.0058155 | 0.05
106.3636 | 0.95946 | -0.021851 | 0.05
109.0909 | 0.94628 | -0.02195 | 0.05
111.8182 | 0.92729 | -0.021805 | 0.05
114.5455 | 0.90742 | -0.02116 | 0.05
117.2727 | 0.89068 | -0.018637 | 0.05
120 | 0.8682 | -0.021024 | 0.05
122.7273 | 0.83873 | -0.019415 | 0.05
125.4545 | 0.81554 | -0.02019 | 0.05
128.1818 | 0.78653 | -0.018642 | 0.05
130.9091 | 0.75562 | -0.019861 | 0.05
133.6364 | 0.72197 | -0.019361 | 0.05
136.3636 | 0.69371 | -0.020007 | 0.05
139.0909 | 0.65554 | -0.01941 | 0.05
141.8182 | 0.62008 | -0.01941 | 0.05
144.5455 | 0.58314 | -0.019509 | 0.05
147.2727 | 0.54002 | -0.018682 | 0.05
150 | 0.50168 | -0.016294 | 0.05
152.7273 | 0.46343 | -0.018592 | 0.05
155.4545 | 0.41703 | -0.019943 | 0.05
158.1818 | 0.37288 | -0.018616 | 0.05
160.9091 | 0.3284 | -0.019072 | 0.05
163.6364 | 0.28517 | -0.018389 | 0.05
166.3636 | 0.23559 | -0.019221 | 0.05
169.0909 | 0.19442 | -0.017996 | 0.05
171.8182 | 0.1438 | -0.018976 | 0.05
174.5455 | 0.098371 | -0.017792 | 0.05
177.2727 | 0.048729 | -0.016968 | 0.05
180 | 0.026215 | -0.016968 | 0.05
L3 Airam Onni 4 W
Phase_deg | U_norm | I_norm | Threshold5 | Limit60_X | Limit60_Y | Limit65_X | Limit65_Y | Limit90_X | Limit90_Y | Measured_X | Measured_Y
-90 | -0.99809 | -0.36522 | 0.05 | 60 | -0.1 | 65 | -0.1 | 90 | -0.1 | 62.5579 | 0.05 | -90 | 0.05
-87.2727 | -1.0011 | -0.2886 | 0.05 | 60 | 1.1 | 65 | 1.1 | 90 | 1.1 | 69.6443 | 1 | 180 | 0.05
-84.5455 | -0.99374 | -0.18621 | 0.05 | [6 empty] | 100.584 | 0.05
-81.8182 | -0.99019 | -0.078626 | 0.05
-79.0909 | -0.98131 | -0.018932 | 0.05
-76.3636 | -0.96991 | 0.029695 | 0.05
-73.6364 | -0.96096 | 0.032533 | 0.05
-70.9091 | -0.94487 | 0.029878 | 0.05
-68.1818 | -0.92469 | 0.031146 | 0.05
-65.4545 | -0.9082 | 0.032123 | 0.05
-62.7273 | -0.8901 | 0.032022 | 0.05
-60 | -0.86476 | 0.025331 | 0.05
-57.2727 | -0.84012 | 0.028666 | 0.05
-54.5455 | -0.8154 | 0.032197 | 0.05
-51.8182 | -0.78721 | 0.029702 | 0.05
-49.0909 | -0.75601 | 0.029878 | 0.05
-46.3636 | -0.72409 | 0.032508 | 0.05
-43.6364 | -0.6913 | 0.033897 | 0.05
-40.9091 | -0.655 | 0.030354 | 0.05
-38.1818 | -0.61659 | 0.036249 | 0.05
-35.4545 | -0.57892 | 0.030737 | 0.05
-32.7273 | -0.53882 | 0.034486 | 0.05
-30 | -0.49961 | 0.03145 | 0.05
-27.2727 | -0.45578 | 0.034883 | 0.05
-24.5455 | -0.41277 | 0.030453 | 0.05
-21.8182 | -0.37129 | 0.03631 | 0.05
-19.0909 | -0.32662 | 0.031179 | 0.05
-16.3636 | -0.28174 | 0.029346 | 0.05
-13.6364 | -0.23422 | 0.025879 | 0.05
-10.9091 | -0.18535 | 0.028188 | 0.05
-8.1818 | -0.14095 | 0.031678 | 0.05
-5.4545 | -0.092115 | 0.030856 | 0.05
-2.7273 | -0.045521 | 0.029433 | 0.05
0 | 0.0026116 | 0.029066 | 0.05
2.7273 | 0.050201 | 0.03026 | 0.05
5.4545 | 0.09738 | 0.026901 | 0.05
8.1818 | 0.14353 | 0.031883 | 0.05
10.9091 | 0.19089 | 0.0253 | 0.05
13.6364 | 0.23532 | 0.029392 | 0.05
16.3636 | 0.28413 | 0.030314 | 0.05
19.0909 | 0.32673 | 0.033957 | 0.05
21.8182 | 0.37383 | 0.028591 | 0.05
24.5455 | 0.41926 | 0.032087 | 0.05
27.2727 | 0.46031 | 0.028973 | 0.05
30 | 0.50118 | 0.023052 | 0.05
32.7273 | 0.542 | 0.025315 | 0.05
35.4545 | 0.58281 | 0.029851 | 0.05
38.1818 | 0.62016 | 0.027589 | 0.05
40.9091 | 0.65739 | 0.027777 | 0.05
43.6364 | 0.69252 | 0.032197 | 0.05
46.3636 | 0.72203 | 0.025784 | 0.05
49.0909 | 0.75615 | 0.028163 | 0.05
51.8182 | 0.78802 | 0.025072 | 0.05
54.5455 | 0.81503 | 0.025823 | 0.05
57.2727 | 0.84141 | 0.031603 | 0.05
60 | 0.86707 | 0.029062 | 0.05
62.7273 | 0.8887 | 0.082799 | 0.05
65.4545 | 0.90793 | 0.67873 | 0.05
68.1818 | 0.92987 | 0.9795 | 0.05
70.9091 | 0.94548 | 0.98227 | 0.05
73.6364 | 0.95971 | 0.92144 | 0.05
76.3636 | 0.97244 | 0.84313 | 0.05
79.0909 | 0.98126 | 0.73877 | 0.05
81.8182 | 0.99184 | 0.67817 | 0.05
84.5455 | 0.99499 | 0.56013 | 0.05
87.2727 | 0.99913 | 0.47087 | 0.05
90 | 0.99942 | 0.4092 | 0.05
92.7273 | 0.99942 | 0.30541 | 0.05
95.4545 | 0.99476 | 0.22628 | 0.05
98.1818 | 0.99147 | 0.118 | 0.05
100.9091 | 0.98242 | 0.035927 | 0.05
103.6364 | 0.97343 | -0.013642 | 0.05
106.3636 | 0.95933 | -0.0099014 | 0.05
109.0909 | 0.94581 | -0.009908 | 0.05
111.8182 | 0.92857 | -0.011353 | 0.05
114.5455 | 0.90696 | -0.013499 | 0.05
117.2727 | 0.88916 | -0.0075913 | 0.05
120 | 0.86746 | -0.0047136 | 0.05
122.7273 | 0.8401 | -0.011353 | 0.05
125.4545 | 0.81405 | -0.0067922 | 0.05
128.1818 | 0.78727 | -0.0091142 | 0.05
130.9091 | 0.75628 | -0.0023735 | 0.05
133.6364 | 0.72535 | -0.015264 | 0.05
136.3636 | 0.69275 | -0.015679 | 0.05
139.0909 | 0.65606 | -0.011353 | 0.05
141.8182 | 0.617 | -0.017668 | 0.05
144.5455 | 0.582 | -0.011353 | 0.05
147.2727 | 0.54202 | -0.011874 | 0.05
150 | 0.50313 | -0.011615 | 0.05
152.7273 | 0.45983 | -0.0074306 | 0.05
155.4545 | 0.41639 | -0.011353 | 0.05
158.1818 | 0.37368 | -0.012457 | 0.05
160.9091 | 0.32816 | -0.013067 | 0.05
163.6364 | 0.28186 | -0.014104 | 0.05
166.3636 | 0.23687 | -0.01265 | 0.05
169.0909 | 0.19029 | -0.011353 | 0.05
171.8182 | 0.14483 | -0.0079377 | 0.05
174.5455 | 0.097329 | -0.0084672 | 0.05
177.2727 | 0.049828 | -0.0085499 | 0.05
180 | 0.0094774 | -0.0067751 | 0.05
L4 Airam Otso 12 W
Phase_deg | U_norm | I_norm | Threshold5 | Limit60_X | Limit60_Y | Limit65_X | Limit65_Y | Limit90_X | Limit90_Y | Measured_X | Measured_Y
-90 | -0.99804 | -0.31828 | 0.05 | 60 | -0.1 | 65 | -0.1 | 90 | -0.1 | 53.7648 | 0.05 | -90 | 0.05
-87.2727 | -0.99809 | -0.26285 | 0.05 | 60 | 1.1 | 65 | 1.1 | 90 | 1.1 | 60.5145 | 1 | 180 | 0.05
-84.5455 | -0.9932 | -0.18953 | 0.05 | [6 empty] | 102.773 | 0.05
-81.8182 | -0.98885 | -0.12966 | 0.05
-79.0909 | -0.98099 | -0.070918 | 0.05
-76.3636 | -0.97168 | -0.015931 | 0.05
-73.6364 | -0.95803 | 0.020971 | 0.05
-70.9091 | -0.94391 | 0.03014 | 0.05
-68.1818 | -0.92652 | 0.030044 | 0.05
-65.4545 | -0.90721 | 0.029491 | 0.05
-62.7273 | -0.88887 | 0.029675 | 0.05
-60 | -0.86651 | 0.02991 | 0.05
-57.2727 | -0.84156 | 0.029145 | 0.05
-54.5455 | -0.81328 | 0.028356 | 0.05
-51.8182 | -0.78642 | 0.030375 | 0.05
-49.0909 | -0.75442 | 0.027595 | 0.05
-46.3636 | -0.72336 | 0.028345 | 0.05
-43.6364 | -0.68819 | 0.028276 | 0.05
-40.9091 | -0.65296 | 0.029145 | 0.05
-38.1818 | -0.61635 | 0.027468 | 0.05
-35.4545 | -0.57685 | 0.029549 | 0.05
-32.7273 | -0.54158 | 0.028362 | 0.05
-30 | -0.50089 | 0.029524 | 0.05
-27.2727 | -0.45709 | 0.027314 | 0.05
-24.5455 | -0.41483 | 0.026228 | 0.05
-21.8182 | -0.37203 | 0.026754 | 0.05
-19.0909 | -0.32561 | 0.028291 | 0.05
-16.3636 | -0.27832 | 0.026915 | 0.05
-13.6364 | -0.23517 | 0.028043 | 0.05
-10.9091 | -0.18877 | 0.027882 | 0.05
-8.1818 | -0.13899 | 0.025727 | 0.05
-5.4545 | -0.093474 | 0.02605 | 0.05
-2.7273 | -0.046005 | 0.027436 | 0.05
0 | 0.0011607 | 0.026395 | 0.05
2.7273 | 0.048715 | 0.026354 | 0.05
5.4545 | 0.097609 | 0.026801 | 0.05
8.1818 | 0.14617 | 0.026176 | 0.05
10.9091 | 0.18713 | 0.026962 | 0.05
13.6364 | 0.23792 | 0.027758 | 0.05
16.3636 | 0.28429 | 0.025795 | 0.05
19.0909 | 0.3283 | 0.024018 | 0.05
21.8182 | 0.37402 | 0.026302 | 0.05
24.5455 | 0.41694 | 0.025982 | 0.05
27.2727 | 0.46073 | 0.024018 | 0.05
30 | 0.50244 | 0.026275 | 0.05
32.7273 | 0.54236 | 0.02539 | 0.05
35.4545 | 0.58038 | 0.026427 | 0.05
38.1818 | 0.61841 | 0.025727 | 0.05
40.9091 | 0.65776 | 0.023319 | 0.05
43.6364 | 0.69027 | 0.024873 | 0.05
46.3636 | 0.72424 | 0.022389 | 0.05
49.0909 | 0.75872 | 0.024844 | 0.05
51.8182 | 0.78623 | 0.024874 | 0.05
54.5455 | 0.81229 | 0.18745 | 0.05
57.2727 | 0.84108 | 0.71406 | 0.05
60 | 0.86506 | 0.9843 | 0.05
62.7273 | 0.88755 | 0.92435 | 0.05
65.4545 | 0.91078 | 0.81391 | 0.05
68.1818 | 0.92655 | 0.77329 | 0.05
70.9091 | 0.94385 | 0.73499 | 0.05
73.6364 | 0.95999 | 0.66767 | 0.05
76.3636 | 0.97144 | 0.61566 | 0.05
79.0909 | 0.98091 | 0.57372 | 0.05
81.8182 | 0.99027 | 0.49723 | 0.05
84.5455 | 0.9957 | 0.45494 | 0.05
87.2727 | 0.99781 | 0.38686 | 0.05
90 | 1.0007 | 0.31696 | 0.05
92.7273 | 0.99962 | 0.26323 | 0.05
95.4545 | 0.99438 | 0.20691 | 0.05
98.1818 | 0.99127 | 0.1483 | 0.05
100.9091 | 0.98384 | 0.084544 | 0.05
103.6364 | 0.9733 | 0.022884 | 0.05
106.3636 | 0.96035 | -0.011313 | 0.05
109.0909 | 0.94627 | -0.022217 | 0.05
111.8182 | 0.9305 | -0.022777 | 0.05
114.5455 | 0.91243 | -0.022502 | 0.05
117.2727 | 0.88875 | -0.022217 | 0.05
120 | 0.86762 | -0.023724 | 0.05
122.7273 | 0.8449 | -0.021363 | 0.05
125.4545 | 0.81245 | -0.022128 | 0.05
128.1818 | 0.7858 | -0.020158 | 0.05
130.9091 | 0.75575 | -0.022025 | 0.05
133.6364 | 0.72469 | -0.023461 | 0.05
136.3636 | 0.69379 | -0.022297 | 0.05
139.0909 | 0.6566 | -0.021416 | 0.05
141.8182 | 0.61933 | -0.018827 | 0.05
144.5455 | 0.58339 | -0.022217 | 0.05
147.2727 | 0.54187 | -0.020486 | 0.05
150 | 0.50238 | -0.020153 | 0.05
152.7273 | 0.45868 | -0.022217 | 0.05
155.4545 | 0.41587 | -0.022694 | 0.05
158.1818 | 0.37405 | -0.019654 | 0.05
160.9091 | 0.32757 | -0.021158 | 0.05
163.6364 | 0.2825 | -0.020422 | 0.05
166.3636 | 0.23602 | -0.02176 | 0.05
169.0909 | 0.19215 | -0.020508 | 0.05
171.8182 | 0.14538 | -0.020508 | 0.05
174.5455 | 0.09639 | -0.020097 | 0.05
177.2727 | 0.04968 | -0.017945 | 0.05
180 | 0.0094838 | -0.020508 | 0.05
L5 Airam Otso 4 W
Phase_deg | U_norm | I_norm | Threshold5 | Limit60_X | Limit60_Y | Limit65_X | Limit65_Y | Limit90_X | Limit90_Y | Measured_X | Measured_Y
-90 | -0.99831 | -0.42634 | 0.05 | 60 | -0.1 | 65 | -0.1 | 90 | -0.1 | 65.0347 | 0.05 | -90 | 0.05
-87.2727 | -0.99907 | -0.34439 | 0.05 | 60 | 1.1 | 65 | 1.1 | 90 | 1.1 | 70.9897 | 1 | 180 | 0.05
-84.5455 | -0.99697 | -0.21887 | 0.05 | [6 empty] | 102.8373 | 0.05
-81.8182 | -0.98859 | -0.15333 | 0.05
-79.0909 | -0.98157 | -0.052118 | 0.05
-76.3636 | -0.97098 | -0.0024741 | 0.05
-73.6364 | -0.96164 | 0.031892 | 0.05
-70.9091 | -0.94432 | 0.033124 | 0.05
-68.1818 | -0.92786 | 0.031482 | 0.05
-65.4545 | -0.90725 | 0.028999 | 0.05
-62.7273 | -0.89188 | 0.033746 | 0.05
-60 | -0.8619 | 0.029633 | 0.05
-57.2727 | -0.84126 | 0.03017 | 0.05
-54.5455 | -0.81347 | 0.032719 | 0.05
-51.8182 | -0.7859 | 0.033816 | 0.05
-49.0909 | -0.7549 | 0.031892 | 0.05
-46.3636 | -0.72278 | 0.029633 | 0.05
-43.6364 | -0.69015 | 0.029633 | 0.05
-40.9091 | -0.65328 | 0.031425 | 0.05
-38.1818 | -0.61738 | 0.026353 | 0.05
-35.4545 | -0.57912 | 0.029633 | 0.05
-32.7273 | -0.54003 | 0.029633 | 0.05
-30 | -0.49923 | 0.036292 | 0.05
-27.2727 | -0.45692 | 0.027848 | 0.05
-24.5455 | -0.41397 | 0.028959 | 0.05
-21.8182 | -0.36965 | 0.027345 | 0.05
-19.0909 | -0.3258 | 0.032687 | 0.05
-16.3636 | -0.27957 | 0.031528 | 0.05
-13.6364 | -0.23435 | 0.028289 | 0.05
-10.9091 | -0.18728 | 0.03415 | 0.05
-8.1818 | -0.13993 | 0.026277 | 0.05
-5.4545 | -0.09512 | 0.029865 | 0.05
-2.7273 | -0.045022 | 0.03322 | 0.05
0 | 0.00046265 | 0.027678 | 0.05
2.7273 | 0.048708 | 0.025086 | 0.05
5.4545 | 0.094605 | 0.029433 | 0.05
8.1818 | 0.14453 | 0.029633 | 0.05
10.9091 | 0.18885 | 0.029633 | 0.05
13.6364 | 0.23808 | 0.029619 | 0.05
16.3636 | 0.28035 | 0.034051 | 0.05
19.0909 | 0.32819 | 0.02615 | 0.05
21.8182 | 0.37058 | 0.033554 | 0.05
24.5455 | 0.41657 | 0.02434 | 0.05
27.2727 | 0.46176 | 0.027842 | 0.05
30 | 0.49989 | 0.027477 | 0.05
32.7273 | 0.54159 | 0.029399 | 0.05
35.4545 | 0.58179 | 0.028757 | 0.05
38.1818 | 0.62035 | 0.031293 | 0.05
40.9091 | 0.65625 | 0.030284 | 0.05
43.6364 | 0.69052 | 0.027345 | 0.05
46.3636 | 0.72526 | 0.028891 | 0.05
49.0909 | 0.75781 | 0.030493 | 0.05
51.8182 | 0.7885 | 0.029352 | 0.05
54.5455 | 0.81667 | 0.029131 | 0.05
57.2727 | 0.84317 | 0.032342 | 0.05
60 | 0.86602 | 0.027345 | 0.05
62.7273 | 0.89027 | 0.023872 | 0.05
65.4545 | 0.90827 | 0.17875 | 0.05
68.1818 | 0.92937 | 0.81874 | 0.05
70.9091 | 0.94363 | 0.9937 | 0.05
73.6364 | 0.9607 | 0.93656 | 0.05
76.3636 | 0.97272 | 0.88996 | 0.05
79.0909 | 0.98182 | 0.82391 | 0.05
81.8182 | 0.98918 | 0.6995 | 0.05
84.5455 | 0.99605 | 0.667 | 0.05
87.2727 | 1.0003 | 0.55503 | 0.05
90 | 0.99816 | 0.43324 | 0.05
92.7273 | 0.99997 | 0.37364 | 0.05
95.4545 | 0.99655 | 0.26409 | 0.05
98.1818 | 0.98891 | 0.1757 | 0.05
100.9091 | 0.98123 | 0.083727 | 0.05
103.6364 | 0.97143 | 0.023792 | 0.05
106.3636 | 0.96016 | -0.011253 | 0.05
109.0909 | 0.94817 | -0.007872 | 0.05
111.8182 | 0.92905 | -0.0068385 | 0.05
114.5455 | 0.90887 | -0.010021 | 0.05
117.2727 | 0.88834 | -0.011261 | 0.05
120 | 0.86695 | -0.013859 | 0.05
122.7273 | 0.84045 | -0.0093634 | 0.05
125.4545 | 0.81599 | -0.01352 | 0.05
128.1818 | 0.7889 | -0.010997 | 0.05
130.9091 | 0.756 | -0.013279 | 0.05
133.6364 | 0.72553 | -0.011919 | 0.05
136.3636 | 0.69173 | -0.012811 | 0.05
139.0909 | 0.65518 | -0.0048232 | 0.05
141.8182 | 0.61948 | -0.012976 | 0.05
144.5455 | 0.5823 | -0.01172 | 0.05
147.2727 | 0.54107 | -0.011899 | 0.05
150 | 0.5031 | -0.011087 | 0.05
152.7273 | 0.45875 | -0.0095845 | 0.05
155.4545 | 0.41582 | -0.011139 | 0.05
158.1818 | 0.37147 | -0.0097332 | 0.05
160.9091 | 0.32952 | -0.010595 | 0.05
163.6364 | 0.28195 | -0.010817 | 0.05
166.3636 | 0.23751 | -0.012796 | 0.05
169.0909 | 0.19064 | -0.011261 | 0.05
171.8182 | 0.14323 | -0.006816 | 0.05
174.5455 | 0.095865 | -0.0092828 | 0.05
177.2727 | 0.049762 | -0.012896 | 0.05
180 | 0.028989 | -0.0044252 | 0.05
L6 LED Energie 4 W
Phase_deg | U_norm | I_norm | Threshold5 | Limit60_X | Limit60_Y | Limit65_X | Limit65_Y | Limit90_X | Limit90_Y | Measured_X | Measured_Y
-90 | -0.99975 | -0.39607 | 0.05 | 60 | -0.1 | 65 | -0.1 | 90 | -0.1 | 64.6005 | 0.05 | -90 | 0.05
-87.2727 | -0.99871 | -0.30267 | 0.05 | 60 | 1.1 | 65 | 1.1 | 90 | 1.1 | 71.8567 | 1 | 180 | 0.05
-84.5455 | -0.99448 | -0.17793 | 0.05 | [6 empty] | 100.4431 | 0.05
-81.8182 | -0.98813 | -0.076661 | 0.05
-79.0909 | -0.98199 | -0.0085441 | 0.05
-76.3636 | -0.97156 | 0.044383 | 0.05
-73.6364 | -0.96091 | 0.031148 | 0.05
-70.9091 | -0.94423 | 0.026276 | 0.05
-68.1818 | -0.92659 | 0.032591 | 0.05
-65.4545 | -0.9079 | 0.033089 | 0.05
-62.7273 | -0.88942 | 0.027483 | 0.05
-60 | -0.86744 | 0.037662 | 0.05
-57.2727 | -0.84043 | 0.028137 | 0.05
-54.5455 | -0.81426 | 0.032665 | 0.05
-51.8182 | -0.78614 | 0.03 | 0.05
-49.0909 | -0.75552 | 0.028657 | 0.05
-46.3636 | -0.72388 | 0.030871 | 0.05
-43.6364 | -0.68798 | 0.028753 | 0.05
-40.9091 | -0.65415 | 0.032266 | 0.05
-38.1818 | -0.61339 | 0.031059 | 0.05
-35.4545 | -0.57683 | 0.030923 | 0.05
-32.7273 | -0.54003 | 0.026369 | 0.05
-30 | -0.49782 | 0.026022 | 0.05
-27.2727 | -0.45689 | 0.031037 | 0.05
-24.5455 | -0.41335 | 0.028262 | 0.05
-21.8182 | -0.36944 | 0.028889 | 0.05
-19.0909 | -0.32385 | 0.02958 | 0.05
-16.3636 | -0.27933 | 0.028657 | 0.05
-13.6364 | -0.23378 | 0.030185 | 0.05
-10.9091 | -0.1876 | 0.035426 | 0.05
-8.1818 | -0.14184 | 0.030222 | 0.05
-5.4545 | -0.093528 | 0.03209 | 0.05
-2.7273 | -0.046083 | 0.027944 | 0.05
0 | 0.0029677 | 0.024922 | 0.05
2.7273 | 0.048223 | 0.032133 | 0.05
5.4545 | 0.095743 | 0.028657 | 0.05
8.1818 | 0.14217 | 0.032273 | 0.05
10.9091 | 0.19012 | 0.028004 | 0.05
13.6364 | 0.2364 | 0.030033 | 0.05
16.3636 | 0.28379 | 0.029591 | 0.05
19.0909 | 0.32618 | 0.030173 | 0.05
21.8182 | 0.37516 | 0.026276 | 0.05
24.5455 | 0.4169 | 0.028295 | 0.05
27.2727 | 0.45844 | 0.029311 | 0.05
30 | 0.50022 | 0.030454 | 0.05
32.7273 | 0.54206 | 0.030104 | 0.05
35.4545 | 0.58006 | 0.026498 | 0.05
38.1818 | 0.62028 | 0.025903 | 0.05
40.9091 | 0.65749 | 0.02197 | 0.05
43.6364 | 0.69333 | 0.026276 | 0.05
46.3636 | 0.72538 | 0.023977 | 0.05
49.0909 | 0.75845 | 0.029894 | 0.05
51.8182 | 0.78444 | 0.028657 | 0.05
54.5455 | 0.8154 | 0.029776 | 0.05
57.2727 | 0.8421 | 0.026394 | 0.05
60 | 0.86819 | 0.028469 | 0.05
62.7273 | 0.89117 | 0.01489 | 0.05
65.4545 | 0.90778 | 0.18099 | 0.05
68.1818 | 0.92672 | 0.831 | 0.05
70.9091 | 0.94706 | 0.99521 | 0.05
73.6364 | 0.9571 | 0.98395 | 0.05
76.3636 | 0.97012 | 0.91278 | 0.05
79.0909 | 0.98209 | 0.79629 | 0.05
81.8182 | 0.98807 | 0.72803 | 0.05
84.5455 | 0.99528 | 0.61326 | 0.05
87.2727 | 0.99833 | 0.51663 | 0.05
90 | 1.0009 | 0.43179 | 0.05
92.7273 | 1.001 | 0.32448 | 0.05
95.4545 | 0.9961 | 0.22589 | 0.05
98.1818 | 0.98985 | 0.11304 | 0.05
100.9091 | 0.9817 | 0.035838 | 0.05
103.6364 | 0.9701 | -0.010173 | 0.05
106.3636 | 0.96014 | -0.010089 | 0.05
109.0909 | 0.94536 | -0.0060351 | 0.05
111.8182 | 0.93019 | -0.0086399 | 0.05
114.5455 | 0.9093 | -0.010989 | 0.05
117.2727 | 0.88882 | -0.01178 | 0.05
120 | 0.8671 | -0.01178 | 0.05
122.7273 | 0.84128 | -0.01236 | 0.05
125.4545 | 0.8167 | -0.005149 | 0.05
128.1818 | 0.78633 | -0.0074594 | 0.05
130.9091 | 0.75808 | -0.015616 | 0.05
133.6364 | 0.72383 | -0.01044 | 0.05
136.3636 | 0.69081 | -0.014046 | 0.05
139.0909 | 0.65638 | -0.010191 | 0.05
141.8182 | 0.61914 | -0.0048628 | 0.05
144.5455 | 0.58183 | -0.0093997 | 0.05
147.2727 | 0.53894 | -0.0094503 | 0.05
150 | 0.50157 | -0.010409 | 0.05
152.7273 | 0.4614 | -0.0093997 | 0.05
155.4545 | 0.41762 | -0.012041 | 0.05
158.1818 | 0.37276 | -0.011615 | 0.05
160.9091 | 0.32808 | -0.0080089 | 0.05
163.6364 | 0.28246 | -0.0070193 | 0.05
166.3636 | 0.236 | -0.0070193 | 0.05
169.0909 | 0.1887 | -0.0011275 | 0.05
171.8182 | 0.14407 | -0.0093997 | 0.05
174.5455 | 0.094806 | -0.0057664 | 0.05
177.2727 | 0.047875 | -0.0069767 | 0.05
180 | 0.006697 | -0.0022584 | 0.05
L7 LED Energie 7 W
Phase_deg | U_norm | I_norm | Threshold5 | Limit60_X | Limit60_Y | Limit65_X | Limit65_Y | Limit90_X | Limit90_Y | Measured_X | Measured_Y
-90 | -0.99965 | -0.51628 | 0.05 | 60 | -0.1 | 65 | -0.1 | 90 | -0.1 | 63.5371 | 0.05 | -90 | 0.05
-87.2727 | -0.99675 | -0.42742 | 0.05 | 60 | 1.1 | 65 | 1.1 | 90 | 1.1 | 71.9715 | 1 | 180 | 0.05
-84.5455 | -0.99144 | -0.31221 | 0.05 | [6 empty] | 128.9291 | 0.05
-81.8182 | -0.99027 | -0.23127 | 0.05
-79.0909 | -0.98072 | -0.1437 | 0.05
-76.3636 | -0.97149 | -0.12962 | 0.05
-73.6364 | -0.95762 | -0.13199 | 0.05
-70.9091 | -0.94313 | -0.1279 | 0.05
-68.1818 | -0.92704 | -0.12687 | 0.05
-65.4545 | -0.90943 | -0.12973 | 0.05
-62.7273 | -0.88918 | -0.12503 | 0.05
-60 | -0.86581 | -0.12522 | 0.05
-57.2727 | -0.84037 | -0.12614 | 0.05
-54.5455 | -0.8128 | -0.12328 | 0.05
-51.8182 | -0.78574 | -0.08782 | 0.05
-49.0909 | -0.75511 | 0.028861 | 0.05
-46.3636 | -0.72544 | 0.034618 | 0.05
-43.6364 | -0.69066 | 0.034479 | 0.05
-40.9091 | -0.6541 | 0.036565 | 0.05
-38.1818 | -0.61803 | 0.037873 | 0.05
-35.4545 | -0.58096 | 0.034729 | 0.05
-32.7273 | -0.54242 | 0.032755 | 0.05
-30 | -0.49893 | 0.034282 | 0.05
-27.2727 | -0.45689 | 0.036205 | 0.05
-24.5455 | -0.41379 | 0.033698 | 0.05
-21.8182 | -0.36945 | 0.035981 | 0.05
-19.0909 | -0.32571 | 0.035175 | 0.05
-16.3636 | -0.28218 | 0.02875 | 0.05
-13.6364 | -0.23429 | 0.034089 | 0.05
-10.9091 | -0.18665 | 0.034089 | 0.05
-8.1818 | -0.14079 | 0.035006 | 0.05
-5.4545 | -0.092281 | 0.037872 | 0.05
-2.7273 | -0.046507 | 0.03225 | 0.05
0 | -0.0020321 | 0.032089 | 0.05
2.7273 | 0.048434 | 0.031497 | 0.05
5.4545 | 0.096294 | 0.035652 | 0.05
8.1818 | 0.14272 | 0.032472 | 0.05
10.9091 | 0.19208 | 0.03047 | 0.05
13.6364 | 0.23815 | 0.033336 | 0.05
16.3636 | 0.28225 | 0.032197 | 0.05
19.0909 | 0.32816 | 0.033391 | 0.05
21.8182 | 0.37416 | 0.035429 | 0.05
24.5455 | 0.41493 | 0.033447 | 0.05
27.2727 | 0.45993 | 0.0313 | 0.05
30 | 0.5018 | 0.037287 | 0.05
32.7273 | 0.54292 | 0.032197 | 0.05
35.4545 | 0.58092 | 0.030836 | 0.05
38.1818 | 0.61966 | 0.030869 | 0.05
40.9091 | 0.65657 | 0.03077 | 0.05
43.6364 | 0.69104 | 0.032595 | 0.05
46.3636 | 0.72706 | 0.031357 | 0.05
49.0909 | 0.75872 | 0.030859 | 0.05
51.8182 | 0.78744 | 0.033725 | 0.05
54.5455 | 0.81403 | 0.030849 | 0.05
57.2727 | 0.84383 | 0.032815 | 0.05
60 | 0.86844 | 0.032095 | 0.05
62.7273 | 0.89256 | 0.030051 | 0.05
65.4545 | 0.90843 | 0.24089 | 0.05
68.1818 | 0.92898 | 0.76806 | 0.05
70.9091 | 0.94463 | 0.98437 | 0.05
73.6364 | 0.95811 | 0.97551 | 0.05
76.3636 | 0.97078 | 0.94641 | 0.05
79.0909 | 0.98346 | 0.90464 | 0.05
81.8182 | 0.98923 | 0.78126 | 0.05
84.5455 | 0.99496 | 0.73383 | 0.05
87.2727 | 0.9964 | 0.62779 | 0.05
90 | 0.99779 | 0.52311 | 0.05
92.7273 | 0.99779 | 0.44618 | 0.05
95.4545 | 0.99626 | 0.34673 | 0.05
98.1818 | 0.9905 | 0.25267 | 0.05
100.9091 | 0.98204 | 0.16842 | 0.05
103.6364 | 0.97115 | 0.14782 | 0.05
106.3636 | 0.95666 | 0.15071 | 0.05
109.0909 | 0.9461 | 0.14328 | 0.05
111.8182 | 0.92766 | 0.14725 | 0.05
114.5455 | 0.90835 | 0.14194 | 0.05
117.2727 | 0.88845 | 0.14053 | 0.05
120 | 0.86661 | 0.14371 | 0.05
122.7273 | 0.84128 | 0.14182 | 0.05
125.4545 | 0.81594 | 0.14049 | 0.05
128.1818 | 0.78832 | 0.10648 | 0.05
130.9091 | 0.75664 | -0.010984 | 0.05
133.6364 | 0.72673 | -0.016907 | 0.05
136.3636 | 0.69085 | -0.019791 | 0.05
139.0909 | 0.65667 | -0.016384 | 0.05
141.8182 | 0.61968 | -0.022501 | 0.05
144.5455 | 0.58265 | -0.016907 | 0.05
147.2727 | 0.54367 | -0.01846 | 0.05
150 | 0.5038 | -0.013778 | 0.05
152.7273 | 0.4625 | -0.016623 | 0.05
155.4545 | 0.41736 | -0.016907 | 0.05
158.1818 | 0.37369 | -0.016907 | 0.05
160.9091 | 0.32777 | -0.016907 | 0.05
163.6364 | 0.28131 | -0.010058 | 0.05
166.3636 | 0.23604 | -0.017998 | 0.05
169.0909 | 0.19118 | -0.015132 | 0.05
171.8182 | 0.14119 | -0.016907 | 0.05
174.5455 | 0.099543 | -0.018738 | 0.05
177.2727 | 0.046996 | -0.015015 | 0.05
180 | 0.030395 | -0.015015 | 0.05
L8 Clas Ohlson -mysteerilamppu 10 W
Phase_deg | U_norm | I_norm | Threshold5 | Limit60_X | Limit60_Y | Limit65_X | Limit65_Y | Limit90_X | Limit90_Y | Measured_X | Measured_Y
0.52544 | 0.0098849 | 0.11164 | 0.05 | 60 | -0.1 | 65 | -0.1 | 90 | -0.1 | 0.52544 | 0.05 | 0 | 0.05
-90 | -1.0004 | -0.82665 | 0.05 | 60 | -0.1 | 65 | -0.1 | 90 | -0.1 | -9.7621 | 0.05 | -90 | 0.05
-87.2727 | -0.99934 | -0.80148 | 0.05 | 60 | 1.1 | 65 | 1.1 | 90 | 1.1 | 70.6105 | 1 | 180 | 0.05
-84.5455 | -0.99407 | -0.7532 | 0.05 | [6 empty] | 164.6905 | 0.05
-81.8182 | -0.98913 | -0.77272 | 0.05
-79.0909 | -0.98062 | -0.75383 | 0.05
-76.3636 | -0.97243 | -0.69546 | 0.05
-73.6364 | -0.95975 | -0.70204 | 0.05
-70.9091 | -0.94433 | -0.64335 | 0.05
-68.1818 | -0.92882 | -0.62595 | 0.05
-65.4545 | -0.91138 | -0.60211 | 0.05
-62.7273 | -0.88785 | -0.55076 | 0.05
-60 | -0.86528 | -0.53943 | 0.05
-57.2727 | -0.8387 | -0.57583 | 0.05
-54.5455 | -0.81345 | -0.47159 | 0.05
-51.8182 | -0.78259 | -0.39834 | 0.05
-49.0909 | -0.75494 | -0.43152 | 0.05
-46.3636 | -0.72213 | -0.39546 | 0.05
-43.6364 | -0.69049 | -0.355 | 0.05
-40.9091 | -0.6531 | -0.30241 | 0.05
-38.1818 | -0.61582 | -0.30013 | 0.05
-35.4545 | -0.58122 | -0.2199 | 0.05
-32.7273 | -0.53833 | -0.23204 | 0.05
-30 | -0.49815 | -0.19892 | 0.05
-27.2727 | -0.45902 | -0.15896 | 0.05
-24.5455 | -0.41474 | -0.13101 | 0.05
-21.8182 | -0.36946 | -0.094994 | 0.05
-19.0909 | -0.32734 | -0.06838 | 0.05
-16.3636 | -0.27963 | -0.039399 | 0.05
-13.6364 | -0.23437 | -0.0028883 | 0.05
-10.9091 | -0.18579 | 0.037544 | 0.05
-8.1818 | -0.13885 | 0.092455 | 0.05
-5.4545 | -0.093329 | 0.11086 | 0.05
-2.7273 | -0.045359 | 0.12462 | 0.05
0 | 0.0023447 | 0.11373 | 0.05
2.7273 | 0.049023 | 0.10924 | 0.05
5.4545 | 0.097639 | 0.12601 | 0.05
8.1818 | 0.14411 | 0.11881 | 0.05
10.9091 | 0.18843 | 0.11331 | 0.05
13.6364 | 0.23543 | 0.34887 | 0.05
16.3636 | 0.2838 | 0.45429 | 0.05
19.0909 | 0.32667 | 0.70731 | 0.05
21.8182 | 0.3739 | 0.71522 | 0.05
24.5455 | 0.41777 | 0.79058 | 0.05
27.2727 | 0.46119 | 0.83945 | 0.05
30 | 0.49946 | 0.82655 | 0.05
32.7273 | 0.54295 | 0.81364 | 0.05
35.4545 | 0.5817 | 0.89858 | 0.05
38.1818 | 0.61968 | 0.93682 | 0.05
40.9091 | 0.65586 | 0.91727 | 0.05
43.6364 | 0.68989 | 0.91467 | 0.05
46.3636 | 0.72525 | 0.94349 | 0.05
49.0909 | 0.75496 | 0.94623 | 0.05
51.8182 | 0.7866 | 0.96243 | 0.05
54.5455 | 0.81546 | 0.98906 | 0.05
57.2727 | 0.8422 | 0.95361 | 0.05
60 | 0.86476 | 0.9675 | 0.05
62.7273 | 0.89009 | 0.97977 | 0.05
65.4545 | 0.90961 | 0.95187 | 0.05
68.1818 | 0.93021 | 0.95242 | 0.05
70.9091 | 0.94469 | 0.99113 | 0.05
73.6364 | 0.9599 | 0.94212 | 0.05
76.3636 | 0.97348 | 0.92664 | 0.05
79.0909 | 0.98159 | 0.93558 | 0.05
81.8182 | 0.98872 | 0.88276 | 0.05
84.5455 | 0.9948 | 0.8838 | 0.05
87.2727 | 0.99742 | 0.89676 | 0.05
90 | 0.99988 | 0.85504 | 0.05
92.7273 | 0.99778 | 0.83528 | 0.05
95.4545 | 0.99364 | 0.80949 | 0.05
98.1818 | 0.9901 | 0.78162 | 0.05
100.9091 | 0.9827 | 0.77069 | 0.05
103.6364 | 0.97249 | 0.75674 | 0.05
106.3636 | 0.96193 | 0.75215 | 0.05
109.0909 | 0.94636 | 0.6599 | 0.05
111.8182 | 0.93045 | 0.62662 | 0.05
114.5455 | 0.90984 | 0.64458 | 0.05
117.2727 | 0.88754 | 0.62347 | 0.05
120 | 0.86661 | 0.56555 | 0.05
122.7273 | 0.84247 | 0.52995 | 0.05
125.4545 | 0.81453 | 0.51715 | 0.05
128.1818 | 0.79043 | 0.47665 | 0.05
130.9091 | 0.75791 | 0.44677 | 0.05
133.6364 | 0.72494 | 0.43071 | 0.05
136.3636 | 0.69115 | 0.37938 | 0.05
139.0909 | 0.65867 | 0.35719 | 0.05
141.8182 | 0.61879 | 0.32894 | 0.05
144.5455 | 0.58141 | 0.28479 | 0.05
147.2727 | 0.54341 | 0.24976 | 0.05
150 | 0.50249 | 0.26486 | 0.05
152.7273 | 0.459 | 0.18691 | 0.05
155.4545 | 0.41674 | 0.14741 | 0.05
158.1818 | 0.37425 | 0.12981 | 0.05
160.9091 | 0.32661 | 0.098316 | 0.05
163.6364 | 0.28356 | 0.06207 | 0.05
166.3636 | 0.23502 | 0.011058 | 0.05
169.0909 | 0.19065 | -0.011103 | 0.05
171.8182 | 0.14295 | -0.067686 | 0.05
174.5455 | 0.094982 | -0.080979 | 0.05
177.2727 | 0.04762 | -0.090353 | 0.05
180 | 0.022035 | -0.093356 | 0.05
L9 Osram LED Classic A100 7,2 W
Phase_deg | U_norm | I_norm | Threshold5 | Limit60_X | Limit60_Y | Limit65_X | Limit65_Y | Limit90_X | Limit90_Y | Measured_X | Measured_Y
-90 | -1.0014 | -0.25872 | 0.05 | 60 | -0.1 | 65 | -0.1 | 90 | -0.1 | 58.4937 | 0.05 | -90 | 0.05
-87.2727 | -0.99968 | -0.21072 | 0.05 | 60 | 1.1 | 65 | 1.1 | 90 | 1.1 | 63.9395 | 1 | 180 | 0.05
-84.5455 | -0.99546 | -0.13394 | 0.05 | [6 empty] | 98.9616 | 0.05
-81.8182 | -0.98846 | -0.046557 | 0.05
-79.0909 | -0.98253 | -0.011954 | 0.05
-76.3636 | -0.97214 | 0.035522 | 0.05
-73.6364 | -0.96095 | 0.038734 | 0.05
-70.9091 | -0.94279 | 0.03875 | 0.05
-68.1818 | -0.92731 | 0.0468 | 0.05
-65.4545 | -0.91115 | 0.047482 | 0.05
-62.7273 | -0.88649 | 0.044036 | 0.05
-60 | -0.86409 | 0.048414 | 0.05
-57.2727 | -0.84188 | 0.040181 | 0.05
-54.5455 | -0.81205 | 0.056504 | 0.05
-51.8182 | -0.78351 | 0.053198 | 0.05
-49.0909 | -0.75592 | 0.057221 | 0.05
-46.3636 | -0.72344 | 0.060187 | 0.05
-43.6364 | -0.69019 | 0.060376 | 0.05
-40.9091 | -0.65138 | 0.059939 | 0.05
-38.1818 | -0.61782 | 0.061617 | 0.05
-35.4545 | -0.58139 | 0.061617 | 0.05
-32.7273 | -0.54027 | 0.061413 | 0.05
-30 | -0.49836 | 0.068043 | 0.05
-27.2727 | -0.45715 | 0.064815 | 0.05
-24.5455 | -0.41532 | 0.063773 | 0.05
-21.8182 | -0.36984 | 0.070382 | 0.05
-19.0909 | -0.32287 | 0.065521 | 0.05
-16.3636 | -0.28039 | 0.072205 | 0.05
-13.6364 | -0.2341 | 0.060494 | 0.05
-10.9091 | -0.18625 | 0.08393 | 0.05
-8.1818 | -0.13973 | 0.066197 | 0.05
-5.4545 | -0.093972 | 0.067365 | 0.05
-2.7273 | -0.044103 | 0.077391 | 0.05
0 | 0.0011416 | 0.075044 | 0.05
2.7273 | 0.047613 | 0.068387 | 0.05
5.4545 | 0.095122 | 0.068601 | 0.05
8.1818 | 0.1434 | 0.07315 | 0.05
10.9091 | 0.19326 | 0.072335 | 0.05
13.6364 | 0.23716 | 0.06138 | 0.05
16.3636 | 0.28292 | 0.067011 | 0.05
19.0909 | 0.33 | 0.068923 | 0.05
21.8182 | 0.37315 | 0.068779 | 0.05
24.5455 | 0.41727 | 0.064439 | 0.05
27.2727 | 0.45854 | 0.063173 | 0.05
30 | 0.50144 | 0.061151 | 0.05
32.7273 | 0.54257 | 0.060139 | 0.05
35.4545 | 0.58169 | 0.055979 | 0.05
38.1818 | 0.61975 | 0.052492 | 0.05
40.9091 | 0.65704 | 0.062681 | 0.05
43.6364 | 0.6951 | 0.059328 | 0.05
46.3636 | 0.72326 | 0.053621 | 0.05
49.0909 | 0.7558 | 0.050864 | 0.05
51.8182 | 0.78812 | 0.046504 | 0.05
54.5455 | 0.81537 | 0.042022 | 0.05
57.2727 | 0.84488 | 0.050023 | 0.05
60 | 0.86542 | 0.24172 | 0.05
62.7273 | 0.88862 | 0.91237 | 0.05
65.4545 | 0.91022 | 0.89793 | 0.05
68.1818 | 0.92946 | 0.79016 | 0.05
70.9091 | 0.94682 | 0.74164 | 0.05
73.6364 | 0.9586 | 0.67177 | 0.05
76.3636 | 0.96969 | 0.60338 | 0.05
79.0909 | 0.98237 | 0.54163 | 0.05
81.8182 | 0.98955 | 0.47933 | 0.05
84.5455 | 0.99516 | 0.42257 | 0.05
87.2727 | 0.99522 | 0.33709 | 0.05
90 | 1.0001 | 0.27754 | 0.05
92.7273 | 0.99529 | 0.20653 | 0.05
95.4545 | 0.99564 | 0.14532 | 0.05
98.1818 | 0.9893 | 0.067776 | 0.05
100.9091 | 0.9846 | 0.014296 | 0.05
103.6364 | 0.97438 | -0.028423 | 0.05
106.3636 | 0.95967 | -0.023093 | 0.05
109.0909 | 0.94475 | -0.036141 | 0.05
111.8182 | 0.93023 | -0.026787 | 0.05
114.5455 | 0.90953 | -0.028952 | 0.05
117.2727 | 0.88958 | -0.033719 | 0.05
120 | 0.86765 | -0.033504 | 0.05
122.7273 | 0.84314 | -0.033138 | 0.05
125.4545 | 0.81525 | -0.046034 | 0.05
128.1818 | 0.78669 | -0.047823 | 0.05
130.9091 | 0.75401 | -0.046406 | 0.05
133.6364 | 0.72336 | -0.045534 | 0.05
136.3636 | 0.69241 | -0.049587 | 0.05
139.0909 | 0.65852 | -0.049427 | 0.05
141.8182 | 0.62081 | -0.050538 | 0.05
144.5455 | 0.5828 | -0.049905 | 0.05
147.2727 | 0.54245 | -0.048202 | 0.05
150 | 0.50418 | -0.048952 | 0.05
152.7273 | 0.45811 | -0.053247 | 0.05
155.4545 | 0.41852 | -0.055615 | 0.05
158.1818 | 0.37409 | -0.047856 | 0.05
160.9091 | 0.32594 | -0.063092 | 0.05
163.6364 | 0.28306 | -0.05926 | 0.05
166.3636 | 0.23713 | -0.057869 | 0.05
169.0909 | 0.18922 | -0.062667 | 0.05
171.8182 | 0.14293 | -0.059129 | 0.05
174.5455 | 0.097865 | -0.059183 | 0.05
177.2727 | 0.045783 | -0.058081 | 0.05
180 | 0.019248 | -0.059236 | 0.05
L10 Osram LED Superstar Classic A100 11 W dimmable
Phase_deg | U_norm | I_norm | Threshold5 | Limit60_X | Limit60_Y | Limit65_X | Limit65_Y | Limit90_X | Limit90_Y | Measured_X | Measured_Y
-90 | -0.99912 | -0.90936 | 0.05 | 60 | -0.1 | 65 | -0.1 | 90 | -0.1 | -20.1758 | 0.05 | -90 | 0.05
-87.2727 | -0.99434 | -0.88694 | 0.05 | 60 | 1.1 | 65 | 1.1 | 90 | 1.1 | 72.7546 | 1 | 180 | 0.05
-84.5455 | -0.99432 | -0.85324 | 0.05 | [6 empty] | 152.6807 | 0.05
-81.8182 | -0.98588 | -0.83529 | 0.05
-79.0909 | -0.98022 | -0.81147 | 0.05
-76.3636 | -0.97035 | -0.78429 | 0.05
-73.6364 | -0.95908 | -0.74212 | 0.05
-70.9091 | -0.94347 | -0.71066 | 0.05
-68.1818 | -0.92659 | -0.67763 | 0.05
-65.4545 | -0.91078 | -0.63716 | 0.05
-62.7273 | -0.88921 | -0.60253 | 0.05
-60 | -0.86698 | -0.57052 | 0.05
-57.2727 | -0.84078 | -0.5212 | 0.05
-54.5455 | -0.81455 | -0.48211 | 0.05
-51.8182 | -0.78589 | -0.44098 | 0.05
-49.0909 | -0.75638 | -0.38974 | 0.05
-46.3636 | -0.72258 | -0.34131 | 0.05
-43.6364 | -0.68908 | -0.29803 | 0.05
-40.9091 | -0.65444 | -0.25653 | 0.05
-38.1818 | -0.61706 | -0.22316 | 0.05
-35.4545 | -0.57815 | -0.15882 | 0.05
-32.7273 | -0.53867 | -0.11929 | 0.05
-30 | -0.49855 | -0.066501 | 0.05
-27.2727 | -0.45766 | -0.023019 | 0.05
-24.5455 | -0.41334 | 0.013246 | 0.05
-21.8182 | -0.37037 | 0.029088 | 0.05
-19.0909 | -0.32603 | 0.065262 | 0.05
-16.3636 | -0.27983 | 0.13528 | 0.05
-13.6364 | -0.23576 | 0.15562 | 0.05
-10.9091 | -0.18743 | 0.15833 | 0.05
-8.1818 | -0.13941 | 0.15273 | 0.05
-5.4545 | -0.092065 | 0.15385 | 0.05
-2.7273 | -0.047325 | 0.17013 | 0.05
0 | 0.0012518 | 0.15194 | 0.05
2.7273 | 0.050891 | 0.1587 | 0.05
5.4545 | 0.095944 | 0.17409 | 0.05
8.1818 | 0.14511 | 0.15208 | 0.05
10.9091 | 0.19231 | 0.15497 | 0.05
13.6364 | 0.2353 | 0.1425 | 0.05
16.3636 | 0.28382 | 0.17298 | 0.05
19.0909 | 0.32819 | 0.38418 | 0.05
21.8182 | 0.37313 | 0.44649 | 0.05
24.5455 | 0.41683 | 0.5112 | 0.05
27.2727 | 0.46038 | 0.55977 | 0.05
30 | 0.50123 | 0.61497 | 0.05
32.7273 | 0.54176 | 0.65062 | 0.05
35.4545 | 0.58132 | 0.6618 | 0.05
38.1818 | 0.61968 | 0.68457 | 0.05
40.9091 | 0.65678 | 0.73429 | 0.05
43.6364 | 0.69055 | 0.76992 | 0.05
46.3636 | 0.72343 | 0.79356 | 0.05
49.0909 | 0.75854 | 0.8415 | 0.05
51.8182 | 0.78605 | 0.86532 | 0.05
54.5455 | 0.81369 | 0.89657 | 0.05
57.2727 | 0.84323 | 0.92218 | 0.05
60 | 0.86537 | 0.9462 | 0.05
62.7273 | 0.88895 | 0.94423 | 0.05
65.4545 | 0.91002 | 0.96765 | 0.05
68.1818 | 0.92803 | 0.98416 | 0.05
70.9091 | 0.94577 | 0.98673 | 0.05
73.6364 | 0.95915 | 0.99182 | 0.05
76.3636 | 0.97159 | 0.98791 | 0.05
79.0909 | 0.97986 | 0.98287 | 0.05
81.8182 | 0.99011 | 0.96919 | 0.05
84.5455 | 0.99523 | 0.96473 | 0.05
87.2727 | 0.99906 | 0.94466 | 0.05
90 | 0.99978 | 0.9289 | 0.05
92.7273 | 0.99673 | 0.91478 | 0.05
95.4545 | 0.9952 | 0.91354 | 0.05
98.1818 | 0.99097 | 0.85683 | 0.05
100.9091 | 0.98135 | 0.84273 | 0.05
103.6364 | 0.97417 | 0.79791 | 0.05
106.3636 | 0.95879 | 0.78007 | 0.05
109.0909 | 0.94612 | 0.73409 | 0.05
111.8182 | 0.92903 | 0.71281 | 0.05
114.5455 | 0.91078 | 0.67848 | 0.05
117.2727 | 0.88967 | 0.6255 | 0.05
120 | 0.86555 | 0.60486 | 0.05
122.7273 | 0.84022 | 0.55106 | 0.05
125.4545 | 0.81726 | 0.49525 | 0.05
128.1818 | 0.78643 | 0.47521 | 0.05
130.9091 | 0.75754 | 0.42518 | 0.05
133.6364 | 0.72313 | 0.37872 | 0.05
136.3636 | 0.69172 | 0.34952 | 0.05
139.0909 | 0.657 | 0.28993 | 0.05
141.8182 | 0.61972 | 0.22296 | 0.05
144.5455 | 0.58283 | 0.18851 | 0.05
147.2727 | 0.54311 | 0.13554 | 0.05
150 | 0.50198 | 0.089936 | 0.05
152.7273 | 0.46011 | 0.049181 | 0.05
155.4545 | 0.41679 | 0.013345 | 0.05
158.1818 | 0.37151 | -0.0016382 | 0.05
160.9091 | 0.33027 | -0.026267 | 0.05
163.6364 | 0.283 | -0.087722 | 0.05
166.3636 | 0.23655 | -0.15169 | 0.05
169.0909 | 0.19195 | -0.12428 | 0.05
171.8182 | 0.14365 | -0.14706 | 0.05
174.5455 | 0.096317 | -0.13392 | 0.05
177.2727 | 0.049518 | -0.12476 | 0.05
180 | 0.015066 | -0.12958 | 0.05
L11 Osram LED Value Classic A100 11 W
Phase_deg | U_norm | I_norm | Threshold5 | Limit60_X | Limit60_Y | Limit65_X | Limit65_Y | Limit90_X | Limit90_Y | Measured_X | Measured_Y
-90 | -0.99955 | -0.24791 | 0.05 | 60 | -0.1 | 65 | -0.1 | 90 | -0.1 | -68.981 | 0.05 | -90 | 0.05
-87.2727 | -0.99561 | -0.18023 | 0.05 | 60 | 1.1 | 65 | 1.1 | 90 | 1.1 | 57.6963 | 1 | 180 | 0.05
-84.5455 | -0.99685 | -0.10269 | 0.05 | [6 empty] | 98.4334 | 0.05
-81.8182 | -0.98787 | -0.052697 | 0.05
-79.0909 | -0.9829 | 0.016475 | 0.05
-76.3636 | -0.97023 | 0.047547 | 0.05
-73.6364 | -0.95755 | 0.054712 | 0.05
-70.9091 | -0.94336 | 0.043277 | 0.05
-68.1818 | -0.92795 | 0.054367 | 0.05
-65.4545 | -0.91074 | 0.055276 | 0.05
-62.7273 | -0.88962 | 0.062099 | 0.05
-60 | -0.86766 | 0.055577 | 0.05
-57.2727 | -0.84112 | 0.061245 | 0.05
-54.5455 | -0.81425 | 0.063256 | 0.05
-51.8182 | -0.7848 | 0.055919 | 0.05
-49.0909 | -0.75617 | 0.059468 | 0.05
-46.3636 | -0.72516 | 0.065261 | 0.05
-43.6364 | -0.69041 | 0.065631 | 0.05
-40.9091 | -0.65233 | 0.068378 | 0.05
-38.1818 | -0.61862 | 0.067641 | 0.05
-35.4545 | -0.57999 | 0.06815 | 0.05
-32.7273 | -0.53986 | 0.069768 | 0.05
-30 | -0.50144 | 0.072346 | 0.05
-27.2727 | -0.4592 | 0.077015 | 0.05
-24.5455 | -0.41517 | 0.070618 | 0.05
-21.8182 | -0.37085 | 0.077564 | 0.05
-19.0909 | -0.32415 | 0.071721 | 0.05
-16.3636 | -0.28 | 0.073717 | 0.05
-13.6364 | -0.23402 | 0.076469 | 0.05
-10.9091 | -0.18912 | 0.075959 | 0.05
-8.1818 | -0.13937 | 0.076961 | 0.05
-5.4545 | -0.092529 | 0.076994 | 0.05
-2.7273 | -0.046741 | 0.076947 | 0.05
0 | 0.0017995 | 0.084782 | 0.05
2.7273 | 0.048316 | 0.073059 | 0.05
5.4545 | 0.10016 | 0.071424 | 0.05
8.1818 | 0.14614 | 0.075335 | 0.05
10.9091 | 0.19048 | 0.068173 | 0.05
13.6364 | 0.23693 | 0.070827 | 0.05
16.3636 | 0.28607 | 0.071313 | 0.05
19.0909 | 0.32693 | 0.069297 | 0.05
21.8182 | 0.37612 | 0.069106 | 0.05
24.5455 | 0.41756 | 0.067051 | 0.05
27.2727 | 0.45942 | 0.068237 | 0.05
30 | 0.50172 | 0.069855 | 0.05
32.7273 | 0.54208 | 0.066214 | 0.05
35.4545 | 0.58219 | 0.066925 | 0.05
38.1818 | 0.62054 | 0.060731 | 0.05
40.9091 | 0.65551 | 0.063068 | 0.05
43.6364 | 0.69092 | 0.061282 | 0.05
46.3636 | 0.72588 | 0.054304 | 0.05
49.0909 | 0.75827 | 0.22094 | 0.05
51.8182 | 0.78647 | 0.78293 | 0.05
54.5455 | 0.81447 | 0.97373 | 0.05
57.2727 | 0.84081 | 0.99389 | 0.05
60 | 0.8651 | 0.96542 | 0.05
62.7273 | 0.88618 | 0.90047 | 0.05
65.4545 | 0.90896 | 0.85972 | 0.05
68.1818 | 0.92697 | 0.78197 | 0.05
70.9091 | 0.94508 | 0.72653 | 0.05
73.6364 | 0.95988 | 0.66927 | 0.05
76.3636 | 0.97088 | 0.58593 | 0.05
79.0909 | 0.98026 | 0.53659 | 0.05
81.8182 | 0.98992 | 0.46892 | 0.05
84.5455 | 0.997 | 0.39649 | 0.05
87.2727 | 0.99749 | 0.33124 | 0.05
90 | 1.0017 | 0.2599 | 0.05
92.7273 | 0.99994 | 0.1945 | 0.05
95.4545 | 0.99784 | 0.1204 | 0.05
98.1818 | 0.99034 | 0.057701 | 0.05
100.9091 | 0.98251 | -0.0077822 | 0.05
103.6364 | 0.97201 | -0.034503 | 0.05
106.3636 | 0.96144 | -0.042083 | 0.05
109.0909 | 0.94454 | -0.036093 | 0.05
111.8182 | 0.92904 | -0.044294 | 0.05
114.5455 | 0.90906 | -0.044745 | 0.05
117.2727 | 0.89061 | -0.048864 | 0.05
120 | 0.8664 | -0.045324 | 0.05
122.7273 | 0.84281 | -0.053678 | 0.05
125.4545 | 0.81577 | -0.048778 | 0.05
128.1818 | 0.78866 | -0.053855 | 0.05
130.9091 | 0.75667 | -0.056379 | 0.05
133.6364 | 0.72409 | -0.055419 | 0.05
136.3636 | 0.69243 | -0.057224 | 0.05
139.0909 | 0.65606 | -0.057427 | 0.05
141.8182 | 0.6192 | -0.059837 | 0.05
144.5455 | 0.57981 | -0.058699 | 0.05
147.2727 | 0.54178 | -0.06167 | 0.05
150 | 0.50204 | -0.067227 | 0.05
152.7273 | 0.45876 | -0.058228 | 0.05
155.4545 | 0.41751 | -0.060676 | 0.05
158.1818 | 0.37225 | -0.063417 | 0.05
160.9091 | 0.32903 | -0.059954 | 0.05
163.6364 | 0.28438 | -0.064597 | 0.05
166.3636 | 0.23767 | -0.065157 | 0.05
169.0909 | 0.1924 | -0.064962 | 0.05
171.8182 | 0.14338 | -0.066315 | 0.05
174.5455 | 0.098157 | -0.061288 | 0.05
177.2727 | 0.047687 | -0.066367 | 0.05
180 | 0.028988 | -0.063725 | 0.05
L12 Voltolux 8 W
Phase_deg | U_norm | I_norm | Threshold5 | Limit60_X | Limit60_Y | Limit65_X | Limit65_Y | Limit90_X | Limit90_Y | Measured_X | Measured_Y
-90 | -0.99862 | -0.50258 | 0.05 | 60 | -0.1 | 65 | -0.1 | 90 | -0.1 | 61.1811 | 0.05 | -90 | 0.05
-87.2727 | -0.99973 | -0.404 | 0.05 | 60 | 1.1 | 65 | 1.1 | 90 | 1.1 | 72.602 | 1 | 180 | 0.05
-84.5455 | -0.99363 | -0.29747 | 0.05 | [6 empty] | 128.0976 | 0.05
-81.8182 | -0.99016 | -0.19177 | 0.05
-79.0909 | -0.98174 | -0.13935 | 0.05
-76.3636 | -0.9691 | -0.1297 | 0.05
-73.6364 | -0.95632 | -0.13141 | 0.05
-70.9091 | -0.94366 | -0.13118 | 0.05
-68.1818 | -0.92812 | -0.129 | 0.05
-65.4545 | -0.90962 | -0.12959 | 0.05
-62.7273 | -0.88769 | -0.12905 | 0.05
-60 | -0.86571 | -0.12921 | 0.05
-57.2727 | -0.84035 | -0.12294 | 0.05
-54.5455 | -0.81205 | -0.12351 | 0.05
-51.8182 | -0.78459 | -0.024446 | 0.05
-49.0909 | -0.75626 | 0.034209 | 0.05
-46.3636 | -0.72223 | 0.036897 | 0.05
-43.6364 | -0.68803 | 0.034001 | 0.05
-40.9091 | -0.65552 | 0.03531 | 0.05
-38.1818 | -0.61652 | 0.03531 | 0.05
-35.4545 | -0.57954 | 0.034121 | 0.05
-32.7273 | -0.53874 | 0.033302 | 0.05
-30 | -0.49649 | 0.038133 | 0.05
-27.2727 | -0.45951 | 0.033692 | 0.05
-24.5455 | -0.41727 | 0.032433 | 0.05
-21.8182 | -0.37097 | 0.034682 | 0.05
-19.0909 | -0.32469 | 0.03559 | 0.05
-16.3636 | -0.28172 | 0.034239 | 0.05
-13.6364 | -0.2362 | 0.036663 | 0.05
-10.9091 | -0.18783 | 0.034715 | 0.05
-8.1818 | -0.13926 | 0.033692 | 0.05
-5.4545 | -0.094855 | 0.034335 | 0.05
-2.7273 | -0.045028 | 0.032388 | 0.05
0 | 0.00086491 | 0.03484 | 0.05
2.7273 | 0.048121 | 0.035498 | 0.05
5.4545 | 0.097116 | 0.030644 | 0.05
8.1818 | 0.14256 | 0.035123 | 0.05
10.9091 | 0.19028 | 0.032044 | 0.05
13.6364 | 0.23393 | 0.030489 | 0.05
16.3636 | 0.28319 | 0.032923 | 0.05
19.0909 | 0.32961 | 0.035166 | 0.05
21.8182 | 0.37396 | 0.033114 | 0.05
24.5455 | 0.41682 | 0.030488 | 0.05
27.2727 | 0.46148 | 0.028648 | 0.05
30 | 0.50119 | 0.035025 | 0.05
32.7273 | 0.54215 | 0.031129 | 0.05
35.4545 | 0.58125 | 0.035119 | 0.05
38.1818 | 0.62104 | 0.033692 | 0.05
40.9091 | 0.65826 | 0.03595 | 0.05
43.6364 | 0.69206 | 0.029437 | 0.05
46.3636 | 0.72905 | 0.033692 | 0.05
49.0909 | 0.75535 | 0.034812 | 0.05
51.8182 | 0.7881 | 0.029229 | 0.05
54.5455 | 0.81645 | 0.031655 | 0.05
57.2727 | 0.84122 | 0.033318 | 0.05
60 | 0.86655 | 0.033297 | 0.05
62.7273 | 0.89001 | 0.1206 | 0.05
65.4545 | 0.90923 | 0.54393 | 0.05
68.1818 | 0.92717 | 0.87492 | 0.05
70.9091 | 0.94816 | 0.98237 | 0.05
73.6364 | 0.95793 | 0.98907 | 0.05
76.3636 | 0.96987 | 0.96498 | 0.05
79.0909 | 0.9813 | 0.87331 | 0.05
81.8182 | 0.98883 | 0.81029 | 0.05
84.5455 | 0.99535 | 0.71147 | 0.05
87.2727 | 0.99919 | 0.61166 | 0.05
90 | 1.0001 | 0.52234 | 0.05
92.7273 | 0.99933 | 0.42828 | 0.05
95.4545 | 0.99545 | 0.32438 | 0.05
98.1818 | 0.98968 | 0.21666 | 0.05
100.9091 | 0.9807 | 0.15856 | 0.05
103.6364 | 0.97289 | 0.14272 | 0.05
106.3636 | 0.9575 | 0.14347 | 0.05
109.0909 | 0.94342 | 0.14583 | 0.05
111.8182 | 0.9278 | 0.14011 | 0.05
114.5455 | 0.90941 | 0.1394 | 0.05
117.2727 | 0.8893 | 0.13965 | 0.05
120 | 0.86702 | 0.13911 | 0.05
122.7273 | 0.84086 | 0.13938 | 0.05
125.4545 | 0.81384 | 0.13769 | 0.05
128.1818 | 0.78668 | 0.042957 | 0.05
130.9091 | 0.75553 | -0.019783 | 0.05
133.6364 | 0.72414 | -0.020827 | 0.05
136.3636 | 0.69315 | -0.018598 | 0.05
139.0909 | 0.65935 | -0.02286 | 0.05
141.8182 | 0.61832 | -0.023338 | 0.05
144.5455 | 0.58242 | -0.018484 | 0.05
147.2727 | 0.54032 | -0.022883 | 0.05
150 | 0.50021 | -0.019135 | 0.05
152.7273 | 0.46077 | -0.020345 | 0.05
155.4545 | 0.41642 | -0.019135 | 0.05
158.1818 | 0.37308 | -0.018688 | 0.05
160.9091 | 0.32884 | -0.0201 | 0.05
163.6364 | 0.28155 | -0.020636 | 0.05
166.3636 | 0.23623 | -0.019974 | 0.05
169.0909 | 0.18907 | -0.019661 | 0.05
171.8182 | 0.14316 | -0.016164 | 0.05
174.5455 | 0.097118 | -0.017117 | 0.05
177.2727 | 0.049415 | -0.020566 | 0.05
180 | 0.015068 | -0.014344 | 0.05
L13 Voltolux 8,5 W
Phase_deg | U_norm | I_norm | Threshold5 | Limit60_X | Limit60_Y | Limit65_X | Limit65_Y | Limit90_X | Limit90_Y | Measured_X | Measured_Y
-90 | -0.99936 | -0.47413 | 0.05 | 60 | -0.1 | 65 | -0.1 | 90 | -0.1 | 57.3483 | 0.05 | -90 | 0.05
-87.2727 | -0.99663 | -0.37251 | 0.05 | 60 | 1.1 | 65 | 1.1 | 90 | 1.1 | 69.4069 | 1 | 180 | 0.05
-84.5455 | -0.99473 | -0.29317 | 0.05 | [6 empty] | 132.7241 | 0.05
-81.8182 | -0.98811 | -0.20245 | 0.05
-79.0909 | -0.98209 | -0.15228 | 0.05
-76.3636 | -0.97165 | -0.14466 | 0.05
-73.6364 | -0.9594 | -0.14243 | 0.05
-70.9091 | -0.94372 | -0.14251 | 0.05
-68.1818 | -0.92768 | -0.14188 | 0.05
-65.4545 | -0.90973 | -0.14572 | 0.05
-62.7273 | -0.88959 | -0.14062 | 0.05
-60 | -0.865 | -0.13962 | 0.05
-57.2727 | -0.84173 | -0.142 | 0.05
-54.5455 | -0.81291 | -0.13966 | 0.05
-51.8182 | -0.78612 | -0.1404 | 0.05
-49.0909 | -0.75516 | -0.13472 | 0.05
-46.3636 | -0.72406 | -0.0011042 | 0.05
-43.6364 | -0.68757 | 0.039994 | 0.05
-40.9091 | -0.65509 | 0.035116 | 0.05
-38.1818 | -0.61699 | 0.039961 | 0.05
-35.4545 | -0.57938 | 0.03765 | 0.05
-32.7273 | -0.54031 | 0.03885 | 0.05
-30 | -0.49775 | 0.037873 | 0.05
-27.2727 | -0.45578 | 0.036842 | 0.05
-24.5455 | -0.41332 | 0.03836 | 0.05
-21.8182 | -0.37242 | 0.034785 | 0.05
-19.0909 | -0.32498 | 0.037324 | 0.05
-16.3636 | -0.28009 | 0.036991 | 0.05
-13.6364 | -0.23279 | 0.036901 | 0.05
-10.9091 | -0.18659 | 0.037722 | 0.05
-8.1818 | -0.14013 | 0.03657 | 0.05
-5.4545 | -0.091631 | 0.034636 | 0.05
-2.7273 | -0.045004 | 0.034542 | 0.05
0 | 0.0014861 | 0.035768 | 0.05
2.7273 | 0.047595 | 0.037039 | 0.05
5.4545 | 0.096324 | 0.034727 | 0.05
8.1818 | 0.14397 | 0.035768 | 0.05
10.9091 | 0.19113 | 0.035206 | 0.05
13.6364 | 0.23482 | 0.039636 | 0.05
16.3636 | 0.28161 | 0.036022 | 0.05
19.0909 | 0.33101 | 0.034652 | 0.05
21.8182 | 0.37251 | 0.033558 | 0.05
24.5455 | 0.41604 | 0.037018 | 0.05
27.2727 | 0.45901 | 0.037152 | 0.05
30 | 0.50067 | 0.035879 | 0.05
32.7273 | 0.54218 | 0.0334 | 0.05
35.4545 | 0.5823 | 0.035757 | 0.05
38.1818 | 0.62032 | 0.034211 | 0.05
40.9091 | 0.65554 | 0.034211 | 0.05
43.6364 | 0.6913 | 0.035048 | 0.05
46.3636 | 0.72439 | 0.036999 | 0.05
49.0909 | 0.75605 | 0.031981 | 0.05
51.8182 | 0.78891 | 0.035641 | 0.05
54.5455 | 0.81468 | 0.034211 | 0.05
57.2727 | 0.84117 | 0.045245 | 0.05
60 | 0.86812 | 0.18487 | 0.05
62.7273 | 0.88578 | 0.48422 | 0.05
65.4545 | 0.90717 | 0.84916 | 0.05
68.1818 | 0.92642 | 0.99096 | 0.05
70.9091 | 0.94371 | 0.98617 | 0.05
73.6364 | 0.95945 | 0.94969 | 0.05
76.3636 | 0.97225 | 0.91193 | 0.05
79.0909 | 0.98216 | 0.81818 | 0.05
81.8182 | 0.99057 | 0.75796 | 0.05
84.5455 | 0.99379 | 0.67335 | 0.05
87.2727 | 0.99901 | 0.56747 | 0.05
90 | 1.0001 | 0.4999 | 0.05
92.7273 | 1.001 | 0.40361 | 0.05
95.4545 | 0.99698 | 0.31451 | 0.05
98.1818 | 0.99214 | 0.224 | 0.05
100.9091 | 0.98298 | 0.16606 | 0.05
103.6364 | 0.9724 | 0.16132 | 0.05
106.3636 | 0.96046 | 0.15978 | 0.05
109.0909 | 0.94494 | 0.15687 | 0.05
111.8182 | 0.93068 | 0.15813 | 0.05
114.5455 | 0.90994 | 0.15425 | 0.05
117.2727 | 0.88872 | 0.15375 | 0.05
120 | 0.86892 | 0.15523 | 0.05
122.7273 | 0.84229 | 0.15223 | 0.05
125.4545 | 0.81709 | 0.15372 | 0.05
128.1818 | 0.78895 | 0.15379 | 0.05
130.9091 | 0.7552 | 0.14983 | 0.05
133.6364 | 0.72636 | 0.0098876 | 0.05
136.3636 | 0.69044 | -0.023282 | 0.05
139.0909 | 0.65798 | -0.022187 | 0.05
141.8182 | 0.62103 | -0.0261 | 0.05
144.5455 | 0.58286 | -0.022319 | 0.05
147.2727 | 0.54087 | -0.019154 | 0.05
150 | 0.4999 | -0.024751 | 0.05
152.7273 | 0.46029 | -0.021864 | 0.05
155.4545 | 0.41594 | -0.023225 | 0.05
158.1818 | 0.37319 | -0.023462 | 0.05
160.9091 | 0.32909 | -0.024751 | 0.05
163.6364 | 0.28315 | -0.024083 | 0.05
166.3636 | 0.23701 | -0.023528 | 0.05
169.0909 | 0.1919 | -0.024423 | 0.05
171.8182 | 0.14528 | -0.020955 | 0.05
174.5455 | 0.096077 | -0.019314 | 0.05
177.2727 | 0.048565 | -0.024006 | 0.05
180 | 0.010872 | -0.023225 | 0.05