## Summary
Protocol date | 2026-03-22
Protocol created | 2026-03-22T15:58:03
Session note (optional) | Kaapeliliitoksien testaus
PSU *IDN? | Agilent Technologies,N5741A,US08A0179G,A.05.06,REV:E
DMM *IDN? | OWON,XDM3051,1828478,V2.11.0,2
Measurement window | 3.0 s total, report last 2.0 s (t >= 1.0 s)
Sample rate (target) | 50 Hz
Meas_ID | Label (optional) | Timestamp | I_set (A) | Duration (s) | V_mean_last2s (V) | V_std_last2s (V) | V_max_last2s (V) | I_mean_last2s (A) | I_std_last2s (A) | R_report (mΩ) | N_total | N_steady
1 | 100uohm 0,5% R | 2026-03-22T15:58:57 | 100 | 3 | 0.0099859 | 5.849e-07 | 0.0099864 | 100 | 0 | 0.099859 | 17 | 11 | Validointi vastus
2 | Harjattu+rasvattu | 2026-03-22T16:07:57 | 100 | 3 | 0.039927 | 0.0015115 | 0.040385 | 100 | 0 | 0.39927 | 17 | 11
3 | Harjattu+rasvattu 2 | 2026-03-22T16:09:28 | 100 | 3 | 0.04038 | 1.8487e-06 | 0.040382 | 100 | 0 | 0.4038 | 17 | 11
4 | Harjattu+rasvattu 3 | 2026-03-22T16:10:18 | 100 | 3 | 0.040382 | 2.7436e-06 | 0.040385 | 100 | 0 | 0.40382 | 17 | 11
5 | ei harjausta, liitimen oma rasva | 2026-03-22T16:15:34 | 100 | 3 | 0.041353 | 3.771e-06 | 0.041358 | 100 | 0 | 0.41353 | 17 | 11
6 | ei harjausta, liitimen oma rasva 2 | 2026-03-22T16:16:15 | 100 | 3 | 0.041352 | 3.8667e-06 | 0.041359 | 100 | 0 | 0.41352 | 17 | 11
7 | ei harjausta, liitimen oma rasva 3 | 2026-03-22T16:16:36 | 100 | 3 | 0.041359 | 1.9852e-06 | 0.041361 | 100 | 0 | 0.41359 | 17 | 11
8 | Suolavesi, ilman rasvaa | 2026-03-22T16:23:24 | 100 | 3 | 0.041703 | 7.1748e-06 | 0.041712 | 100 | 0 | 0.41703 | 17 | 11
9 | Suolavesi, ilman rasvaa 2 | 2026-03-22T16:24:46 | 100 | 3 | 0.041735 | 4.3802e-06 | 0.04174 | 100 | 0 | 0.41735 | 17 | 11
10 | Suolavesi, ilman rasvaa 3 | 2026-03-22T16:25:19 | 100 | 3 | 0.041743 | 2.2681e-06 | 0.041746 | 100 | 0 | 0.41743 | 17 | 11
Kiristysmomentit 20Nm
Liitintyyppi Ouneva OL 25-95 Al/CU
Johdin 70mm2 Al 0.92m pitkä
| Liitokselle tehty toimenpide | µΩ | Ero harjattu + rasvattu µΩ |  |  |  | Yhden liitoksen kokonaisresistanssi µΩ
| Harjattu+rasvattu | 402.2955 | Tehty kaikkien ohjeiden mukaan |  |  |  | 27.0049 | Harjattu+rasvattu
| ei harjausta, liitimen oma rasva | 413.5462 | 11.2507 |  |  |  | 32.6302 | ei harjausta, liitimen oma rasva
| Suolavesi, ilman rasvaa | 417.2708 | 14.9753 |  |  |  | 34.4925 | Suolavesi, ilman rasvaa
Ei harjausta, liitimen oma rasva
| Tehohäviöt eri virroilla [A] | P häviön kasvu per liitin [W]
| 271 | 0.41313 | 271 A on teoreettinen maksimi SFS 6000 Taulukko B.52.13 tapa G PEX alumiinijohtimelle. Todellinen 70mm2 johtimen suoja 125A gg sulake. Lähes kaikissa tapauksissa todellinen kuormitusvirta huomattavasti alhaisempi kuten 50A. P häviön kaskuv per. liitin kuvaa miten paljon häviötehoa syntyy lisää verrattuna oikein tehtyyn liitokseen joka on harjattu ja rasvattu.
| 187 | 0.19671
| 125 | 0.087896
| 50 | 0.014063
Suolavesi, ilman rasvaa
| Tehohäviöt eri virroilla [A] | P häviön kasvu per liitin [W]
| 271 | 0.5499
| 187 | 0.26184
| 125 | 0.11699
| 50 | 0.018719
Oikeintehty liitos tehohäviö
| Tehohäviöt eri virroilla [A] | P häviö liitin [W]
| 271 | 0.99163
| 187 | 0.47217
| 125 | 0.21098
| 50 | 0.033756
Johtimen reisistanssi
| pituus | 0.92 | m
| poikkipinta-ala | 70 | mm2
| alumiinin ominaisresistanssi | 2.65e-08
| Johtimen laskettu resistanssi | 348.2857 | µΩ
| Suolavesi, ilman rasvaa. Tämän lisäksi toinen liitin kiristetty löysälle lyhyellä kuusiokoloavaimella. Ei ole vaaditussa 20Nm momentissa. | 428 | µΩ
| ero momenttiin kiristettyyn. | 10.7292 | µΩ

## Samples
Meas_ID | Label | I_set (A) | t (s) | V (V) | I (A) | R (mΩ)
1 | 100uohm 0,5% R | 100 | 3.8e-06 | 1.5286e-05 | 99.98 | 0.00015289
1 | 100uohm 0,5% R | 100 | 0.2154 | 1.5286e-05 | 99.99 | 0.00015287
1 | 100uohm 0,5% R | 100 | 0.37903 | 1.5286e-05 | 100 | 0.00015286
1 | 100uohm 0,5% R | 100 | 0.56497 | 1.5286e-05 | 100 | 0.00015286
1 | 100uohm 0,5% R | 100 | 0.7517 | 1.5286e-05 | 100 | 0.00015286
1 | 100uohm 0,5% R | 100 | 0.9259 | 1.5286e-05 | 100 | 0.00015286
1 | 100uohm 0,5% R | 100 | 1.1086 | 0.0099853 | 100 | 0.099853
1 | 100uohm 0,5% R | 100 | 1.2793 | 0.0099853 | 100 | 0.099853
1 | 100uohm 0,5% R | 100 | 1.458 | 0.0099853 | 100 | 0.099853
1 | 100uohm 0,5% R | 100 | 1.6286 | 0.0099853 | 100 | 0.099853
1 | 100uohm 0,5% R | 100 | 1.8069 | 0.0099853 | 100 | 0.099853
1 | 100uohm 0,5% R | 100 | 2.0104 | 0.0099864 | 100 | 0.099864
1 | 100uohm 0,5% R | 100 | 2.183 | 0.0099864 | 100 | 0.099864
1 | 100uohm 0,5% R | 100 | 2.3538 | 0.0099864 | 100 | 0.099864
1 | 100uohm 0,5% R | 100 | 2.5322 | 0.0099864 | 100 | 0.099864
1 | 100uohm 0,5% R | 100 | 2.7029 | 0.0099864 | 100 | 0.099864
1 | 100uohm 0,5% R | 100 | 2.8815 | 0.0099864 | 100 | 0.099864
2 | Harjattu+rasvattu | 100 | 2.9e-06 | 2.7434e-05 | 99.99 | 0.00027437
2 | Harjattu+rasvattu | 100 | 0.20017 | 0.03537 | 99.99 | 0.35373
2 | Harjattu+rasvattu | 100 | 0.38356 | 0.03537 | 100 | 0.3537
2 | Harjattu+rasvattu | 100 | 0.55496 | 0.03537 | 100 | 0.3537
2 | Harjattu+rasvattu | 100 | 0.72768 | 0.03537 | 100 | 0.3537
2 | Harjattu+rasvattu | 100 | 0.88905 | 0.03537 | 100 | 0.3537
2 | Harjattu+rasvattu | 100 | 1.0493 | 0.03537 | 100 | 0.3537
2 | Harjattu+rasvattu | 100 | 1.2117 | 0.040381 | 100 | 0.40381
2 | Harjattu+rasvattu | 100 | 1.4119 | 0.040381 | 100 | 0.40381
2 | Harjattu+rasvattu | 100 | 1.5958 | 0.040381 | 100 | 0.40381
2 | Harjattu+rasvattu | 100 | 1.7925 | 0.040381 | 100 | 0.40381
2 | Harjattu+rasvattu | 100 | 1.9631 | 0.040381 | 100 | 0.40381
2 | Harjattu+rasvattu | 100 | 2.1417 | 0.040385 | 100 | 0.40385
2 | Harjattu+rasvattu | 100 | 2.3125 | 0.040385 | 100 | 0.40385
2 | Harjattu+rasvattu | 100 | 2.4908 | 0.040385 | 100 | 0.40385
2 | Harjattu+rasvattu | 100 | 2.7019 | 0.040385 | 100 | 0.40385
2 | Harjattu+rasvattu | 100 | 2.8792 | 0.040385 | 100 | 0.40385
3 | Harjattu+rasvattu 2 | 100 | 2.3e-06 | 2.7353e-05 | 99.99 | 0.00027356
3 | Harjattu+rasvattu 2 | 100 | 0.22453 | 0.040373 | 99.99 | 0.40377
3 | Harjattu+rasvattu 2 | 100 | 0.40945 | 0.040373 | 100 | 0.40373
3 | Harjattu+rasvattu 2 | 100 | 0.60197 | 0.040373 | 100 | 0.40373
3 | Harjattu+rasvattu 2 | 100 | 0.78814 | 0.040373 | 100 | 0.40373
3 | Harjattu+rasvattu 2 | 100 | 0.98217 | 0.040373 | 100 | 0.40373
3 | Harjattu+rasvattu 2 | 100 | 1.1531 | 0.040378 | 100 | 0.40378
3 | Harjattu+rasvattu 2 | 100 | 1.3305 | 0.040378 | 100 | 0.40378
3 | Harjattu+rasvattu 2 | 100 | 1.5036 | 0.040378 | 100 | 0.40378
3 | Harjattu+rasvattu 2 | 100 | 1.7038 | 0.040378 | 100 | 0.40378
3 | Harjattu+rasvattu 2 | 100 | 1.89 | 0.040378 | 100 | 0.40378
3 | Harjattu+rasvattu 2 | 100 | 2.0669 | 0.040378 | 100 | 0.40378
3 | Harjattu+rasvattu 2 | 100 | 2.2316 | 0.040382 | 100 | 0.40382
3 | Harjattu+rasvattu 2 | 100 | 2.4324 | 0.040382 | 100 | 0.40382
3 | Harjattu+rasvattu 2 | 100 | 2.6052 | 0.040382 | 100 | 0.40382
3 | Harjattu+rasvattu 2 | 100 | 2.8015 | 0.040382 | 100 | 0.40382
3 | Harjattu+rasvattu 2 | 100 | 2.9935 | 0.040382 | 100 | 0.40382
4 | Harjattu+rasvattu 3 | 100 | 2.3e-06 | 2.6162e-05 | 99.99 | 0.00026165
4 | Harjattu+rasvattu 3 | 100 | 0.20747 | 2.6162e-05 | 99.99 | 0.00026165
4 | Harjattu+rasvattu 3 | 100 | 0.39264 | 0.040378 | 100 | 0.40378
4 | Harjattu+rasvattu 3 | 100 | 0.56324 | 0.040378 | 100 | 0.40378
4 | Harjattu+rasvattu 3 | 100 | 0.75105 | 0.040378 | 100 | 0.40378
4 | Harjattu+rasvattu 3 | 100 | 0.92198 | 0.040378 | 100 | 0.40378
4 | Harjattu+rasvattu 3 | 100 | 1.1006 | 0.040378 | 100 | 0.40378
4 | Harjattu+rasvattu 3 | 100 | 1.2714 | 0.040378 | 100 | 0.40378
4 | Harjattu+rasvattu 3 | 100 | 1.4414 | 0.040381 | 100 | 0.40381
4 | Harjattu+rasvattu 3 | 100 | 1.6339 | 0.040381 | 100 | 0.40381
4 | Harjattu+rasvattu 3 | 100 | 1.822 | 0.040381 | 100 | 0.40381
4 | Harjattu+rasvattu 3 | 100 | 2.0082 | 0.040381 | 100 | 0.40381
4 | Harjattu+rasvattu 3 | 100 | 2.1862 | 0.040381 | 100 | 0.40381
4 | Harjattu+rasvattu 3 | 100 | 2.3893 | 0.040385 | 100 | 0.40385
4 | Harjattu+rasvattu 3 | 100 | 2.5611 | 0.040385 | 100 | 0.40385
4 | Harjattu+rasvattu 3 | 100 | 2.7624 | 0.040385 | 100 | 0.40385
4 | Harjattu+rasvattu 3 | 100 | 2.9646 | 0.040385 | 100 | 0.40385
5 | ei harjausta, liitimen oma rasva | 100 | 2.3e-06 | 3.3045e-05 | 99.98 | 0.00033051
5 | ei harjausta, liitimen oma rasva | 100 | 0.21151 | 3.3045e-05 | 99.99 | 0.00033048
5 | ei harjausta, liitimen oma rasva | 100 | 0.38996 | 3.3045e-05 | 100 | 0.00033045
5 | ei harjausta, liitimen oma rasva | 100 | 0.56651 | 0.041348 | 100 | 0.41348
5 | ei harjausta, liitimen oma rasva | 100 | 0.74467 | 0.041348 | 100 | 0.41348
5 | ei harjausta, liitimen oma rasva | 100 | 0.91711 | 0.041348 | 100 | 0.41348
5 | ei harjausta, liitimen oma rasva | 100 | 1.0875 | 0.041348 | 100 | 0.41348
5 | ei harjausta, liitimen oma rasva | 100 | 1.2663 | 0.041348 | 100 | 0.41348
5 | ei harjausta, liitimen oma rasva | 100 | 1.4521 | 0.041348 | 100 | 0.41348
5 | ei harjausta, liitimen oma rasva | 100 | 1.6241 | 0.041353 | 100 | 0.41353
5 | ei harjausta, liitimen oma rasva | 100 | 1.7876 | 0.041353 | 100 | 0.41353
5 | ei harjausta, liitimen oma rasva | 100 | 1.9828 | 0.041353 | 100 | 0.41353
5 | ei harjausta, liitimen oma rasva | 100 | 2.1775 | 0.041353 | 100 | 0.41353
5 | ei harjausta, liitimen oma rasva | 100 | 2.3652 | 0.041353 | 100 | 0.41353
5 | ei harjausta, liitimen oma rasva | 100 | 2.538 | 0.041358 | 100 | 0.41358
5 | ei harjausta, liitimen oma rasva | 100 | 2.7641 | 0.041358 | 100 | 0.41358
5 | ei harjausta, liitimen oma rasva | 100 | 2.9403 | 0.041358 | 100 | 0.41358
6 | ei harjausta, liitimen oma rasva 2 | 100 | 1.54e-05 | 3.2005e-05 | 99.98 | 0.00032012
6 | ei harjausta, liitimen oma rasva 2 | 100 | 0.18276 | 3.2005e-05 | 99.99 | 0.00032008
6 | ei harjausta, liitimen oma rasva 2 | 100 | 0.35482 | 3.2005e-05 | 100 | 0.00032005
6 | ei harjausta, liitimen oma rasva 2 | 100 | 0.55476 | 3.2005e-05 | 100 | 0.00032005
6 | ei harjausta, liitimen oma rasva 2 | 100 | 0.73831 | 3.2005e-05 | 100 | 0.00032005
6 | ei harjausta, liitimen oma rasva 2 | 100 | 0.93531 | 0.041348 | 100 | 0.41348
6 | ei harjausta, liitimen oma rasva 2 | 100 | 1.1058 | 0.041348 | 100 | 0.41348
6 | ei harjausta, liitimen oma rasva 2 | 100 | 1.2842 | 0.041348 | 100 | 0.41348
6 | ei harjausta, liitimen oma rasva 2 | 100 | 1.4709 | 0.041348 | 100 | 0.41348
6 | ei harjausta, liitimen oma rasva 2 | 100 | 1.6438 | 0.041348 | 100 | 0.41348
6 | ei harjausta, liitimen oma rasva 2 | 100 | 1.8482 | 0.041348 | 100 | 0.41348
6 | ei harjausta, liitimen oma rasva 2 | 100 | 2.0588 | 0.041354 | 100 | 0.41354
6 | ei harjausta, liitimen oma rasva 2 | 100 | 2.245 | 0.041354 | 100 | 0.41354
6 | ei harjausta, liitimen oma rasva 2 | 100 | 2.422 | 0.041354 | 100 | 0.41354
6 | ei harjausta, liitimen oma rasva 2 | 100 | 2.5866 | 0.041354 | 100 | 0.41354
6 | ei harjausta, liitimen oma rasva 2 | 100 | 2.7873 | 0.041354 | 100 | 0.41354
6 | ei harjausta, liitimen oma rasva 2 | 100 | 2.9602 | 0.041359 | 100 | 0.41359
7 | ei harjausta, liitimen oma rasva 3 | 100 | 2.3e-06 | 3.054e-05 | 99.98 | 0.00030546
7 | ei harjausta, liitimen oma rasva 3 | 100 | 0.18407 | 3.054e-05 | 99.99 | 0.00030543
7 | ei harjausta, liitimen oma rasva 3 | 100 | 0.37333 | 0.041356 | 100 | 0.41356
7 | ei harjausta, liitimen oma rasva 3 | 100 | 0.57709 | 0.041356 | 100 | 0.41356
7 | ei harjausta, liitimen oma rasva 3 | 100 | 0.78802 | 0.041356 | 100 | 0.41356
7 | ei harjausta, liitimen oma rasva 3 | 100 | 0.9742 | 0.041356 | 100 | 0.41356
7 | ei harjausta, liitimen oma rasva 3 | 100 | 1.1512 | 0.041356 | 100 | 0.41356
7 | ei harjausta, liitimen oma rasva 3 | 100 | 1.3297 | 0.041358 | 100 | 0.41358
7 | ei harjausta, liitimen oma rasva 3 | 100 | 1.5004 | 0.041358 | 100 | 0.41358
7 | ei harjausta, liitimen oma rasva 3 | 100 | 1.679 | 0.041358 | 100 | 0.41358
7 | ei harjausta, liitimen oma rasva 3 | 100 | 1.8858 | 0.041358 | 100 | 0.41358
7 | ei harjausta, liitimen oma rasva 3 | 100 | 2.0775 | 0.041358 | 100 | 0.41358
7 | ei harjausta, liitimen oma rasva 3 | 100 | 2.2426 | 0.041358 | 100 | 0.41358
7 | ei harjausta, liitimen oma rasva 3 | 100 | 2.4307 | 0.041361 | 100 | 0.41361
7 | ei harjausta, liitimen oma rasva 3 | 100 | 2.6172 | 0.041361 | 100 | 0.41361
7 | ei harjausta, liitimen oma rasva 3 | 100 | 2.7902 | 0.041361 | 100 | 0.41361
7 | ei harjausta, liitimen oma rasva 3 | 100 | 2.9775 | 0.041361 | 100 | 0.41361
8 | Suolavesi, ilman rasvaa | 100 | 2.6e-06 | 3.908e-05 | 99.99 | 0.00039084
8 | Suolavesi, ilman rasvaa | 100 | 0.22498 | 3.908e-05 | 100 | 0.0003908
8 | Suolavesi, ilman rasvaa | 100 | 0.41204 | 3.908e-05 | 100 | 0.0003908
8 | Suolavesi, ilman rasvaa | 100 | 0.58615 | 3.908e-05 | 100 | 0.0003908
8 | Suolavesi, ilman rasvaa | 100 | 0.76862 | 3.908e-05 | 100 | 0.0003908
8 | Suolavesi, ilman rasvaa | 100 | 0.95652 | 0.041696 | 100 | 0.41696
8 | Suolavesi, ilman rasvaa | 100 | 1.1285 | 0.041696 | 100 | 0.41696
8 | Suolavesi, ilman rasvaa | 100 | 1.2889 | 0.041696 | 100 | 0.41696
8 | Suolavesi, ilman rasvaa | 100 | 1.4512 | 0.041696 | 100 | 0.41696
8 | Suolavesi, ilman rasvaa | 100 | 1.6516 | 0.041696 | 100 | 0.41696
8 | Suolavesi, ilman rasvaa | 100 | 1.813 | 0.041696 | 100 | 0.41696
8 | Suolavesi, ilman rasvaa | 100 | 1.9743 | 0.041709 | 100 | 0.41709
8 | Suolavesi, ilman rasvaa | 100 | 2.1773 | 0.041709 | 100 | 0.41709
8 | Suolavesi, ilman rasvaa | 100 | 2.3479 | 0.041709 | 100 | 0.41709
8 | Suolavesi, ilman rasvaa | 100 | 2.5263 | 0.041709 | 100 | 0.41709
8 | Suolavesi, ilman rasvaa | 100 | 2.7029 | 0.041709 | 100 | 0.41709
8 | Suolavesi, ilman rasvaa | 100 | 2.8821 | 0.041712 | 100 | 0.41712
9 | Suolavesi, ilman rasvaa 2 | 100 | 2.4e-06 | 3.5489e-05 | 99.97 | 0.00035499
9 | Suolavesi, ilman rasvaa 2 | 100 | 0.21116 | 3.5489e-05 | 99.99 | 0.00035492
9 | Suolavesi, ilman rasvaa 2 | 100 | 0.39481 | 3.5489e-05 | 100 | 0.00035489
9 | Suolavesi, ilman rasvaa 2 | 100 | 0.56494 | 3.5489e-05 | 100 | 0.00035489
9 | Suolavesi, ilman rasvaa 2 | 100 | 0.73773 | 0.04173 | 100 | 0.4173
9 | Suolavesi, ilman rasvaa 2 | 100 | 0.96263 | 0.04173 | 100 | 0.4173
9 | Suolavesi, ilman rasvaa 2 | 100 | 1.1399 | 0.04173 | 100 | 0.4173
9 | Suolavesi, ilman rasvaa 2 | 100 | 1.3184 | 0.04173 | 100 | 0.4173
9 | Suolavesi, ilman rasvaa 2 | 100 | 1.498 | 0.04173 | 100 | 0.4173
9 | Suolavesi, ilman rasvaa 2 | 100 | 1.6907 | 0.04173 | 100 | 0.4173
9 | Suolavesi, ilman rasvaa 2 | 100 | 1.9044 | 0.041737 | 100 | 0.41737
9 | Suolavesi, ilman rasvaa 2 | 100 | 2.0807 | 0.041737 | 100 | 0.41737
9 | Suolavesi, ilman rasvaa 2 | 100 | 2.2591 | 0.041737 | 100 | 0.41737
9 | Suolavesi, ilman rasvaa 2 | 100 | 2.4299 | 0.041737 | 100 | 0.41737
9 | Suolavesi, ilman rasvaa 2 | 100 | 2.5924 | 0.041737 | 100 | 0.41737
9 | Suolavesi, ilman rasvaa 2 | 100 | 2.7927 | 0.04174 | 100 | 0.4174
9 | Suolavesi, ilman rasvaa 2 | 100 | 2.9565 | 0.04174 | 100 | 0.4174
10 | Suolavesi, ilman rasvaa 3 | 100 | 2.3e-06 | 3.3003e-05 | 99.98 | 0.0003301
10 | Suolavesi, ilman rasvaa 3 | 100 | 0.16796 | 3.3003e-05 | 99.99 | 0.00033007
10 | Suolavesi, ilman rasvaa 3 | 100 | 0.36908 | 3.3003e-05 | 100 | 0.00033003
10 | Suolavesi, ilman rasvaa 3 | 100 | 0.53062 | 0.041739 | 100 | 0.41739
10 | Suolavesi, ilman rasvaa 3 | 100 | 0.74298 | 0.041739 | 100 | 0.41739
10 | Suolavesi, ilman rasvaa 3 | 100 | 0.92038 | 0.041739 | 100 | 0.41739
10 | Suolavesi, ilman rasvaa 3 | 100 | 1.1106 | 0.041739 | 100 | 0.41739
10 | Suolavesi, ilman rasvaa 3 | 100 | 1.3097 | 0.041739 | 100 | 0.41739
10 | Suolavesi, ilman rasvaa 3 | 100 | 1.4713 | 0.041743 | 100 | 0.41743
10 | Suolavesi, ilman rasvaa 3 | 100 | 1.6574 | 0.041743 | 100 | 0.41743
10 | Suolavesi, ilman rasvaa 3 | 100 | 1.8364 | 0.041743 | 100 | 0.41743
10 | Suolavesi, ilman rasvaa 3 | 100 | 2.0225 | 0.041743 | 100 | 0.41743
10 | Suolavesi, ilman rasvaa 3 | 100 | 2.2502 | 0.041743 | 100 | 0.41743
10 | Suolavesi, ilman rasvaa 3 | 100 | 2.4115 | 0.041743 | 100 | 0.41743
10 | Suolavesi, ilman rasvaa 3 | 100 | 2.5729 | 0.041746 | 100 | 0.41746
10 | Suolavesi, ilman rasvaa 3 | 100 | 2.7759 | 0.041746 | 100 | 0.41746
10 | Suolavesi, ilman rasvaa 3 | 100 | 2.9465 | 0.041746 | 100 | 0.41746