## Summary
Protocol date | 2026-10-03
Protocol created | 2026-10-03T20:34:07
Session note (optional) | Kiskoliitos-kiristysmomentti
PSU *IDN? | Agilent Technologies,N5741A,US08A0179G,A.05.06,REV:E
DMM *IDN? | OWON,XDM3051,1828478,V2.11.0,2
Measurement window | 3.0 s total, report last 2.0 s (t >= 1.0 s)
Sample rate (target) | 50 Hz
Meas_ID | Label (optional) | Timestamp | I_set (A) | Duration (s) | V_mean_last2s (V) | V_std_last2s (V) | V_max_last2s (V) | I_mean_last2s (A) | I_std_last2s (A) | R_report (mΩ) | N_total | N_steady
1 | Sormikireys | 2026-10-03T20:35:13 | 10 | 3 | 0.0012275 | 9.1913e-08 | 0.0012276 | 10 | 0 | 0.12275 | 17 | 11
2 | Sormikireys | 2026-10-03T20:35:42 | 50 | 3 | 0.0061003 | 1.4599e-07 | 0.0061004 | 50.01 | 0 | 0.12198 | 16 | 10
3 | Sormikireys | 2026-10-03T20:36:08 | 100 | 3 | 0.012171 | 8.408e-07 | 0.012172 | 100 | 0 | 0.12171 | 17 | 11
4 | 5Nm | 2026-10-03T20:38:03 | 10 | 3 | 0.00014548 | 4.8798e-07 | 0.00014644 | 10 | 0 | 0.014548 | 17 | 11
5 | 5Nm | 2026-10-03T20:38:36 | 50 | 3 | 0.00069676 | 1.869e-07 | 0.00069693 | 50.01 | 0 | 0.013932 | 17 | 11
6 | 5Nm | 2026-10-03T20:39:04 | 100 | 3 | 0.0013794 | 2.4613e-07 | 0.0013796 | 100 | 0 | 0.013794 | 16 | 10
7 | 10Nm | 2026-10-03T20:40:42 | 10 | 3 | 0.00011502 | 3.3257e-07 | 0.00011526 | 10 | 0 | 0.011502 | 17 | 11
8 | 10Nm | 2026-10-03T20:41:02 | 50 | 3 | 0.00054513 | 3.5412e-07 | 0.00054531 | 50.01 | 0 | 0.0109 | 17 | 11
9 | 10Nm | 2026-10-03T20:41:29 | 100 | 3 | 0.0010781 | 6.8433e-07 | 0.0010791 | 100 | 0 | 0.010781 | 17 | 11
10 | 25Nm | 2026-10-03T20:43:18 | 10 | 3 | 9.4633e-05 | 5.698e-07 | 9.5174e-05 | 10 | 0 | 0.0094633 | 16 | 10
11 | 25Nm | 2026-10-03T20:43:50 | 50 | 3 | 0.00044556 | 8.8239e-07 | 0.00044638 | 50.01 | 0 | 0.0089094 | 16 | 10
12 | 25Nm | 2026-10-03T20:45:39 | 100 | 3 | 0.00087821 | 4.5455e-07 | 0.00087904 | 100 | 0 | 0.0087821 | 16 | 11

## Samples
Meas_ID | Label | I_set (A) | t (s) | V (V) | I (A) | R (mΩ)
1 | Sormikireys | 10 | 0 | 1.44e-05 | 10 | 0.00144
1 | Sormikireys | 10 | 0.235 | 0.00080198 | 10 | 0.080198
1 | Sormikireys | 10 | 0.391 | 0.00080198 | 10 | 0.080198
1 | Sormikireys | 10 | 0.547 | 0.00080198 | 10 | 0.080198
1 | Sormikireys | 10 | 0.75 | 0.00080198 | 10 | 0.080198
1 | Sormikireys | 10 | 0.922 | 0.00080198 | 10 | 0.080198
1 | Sormikireys | 10 | 1.11 | 0.0012274 | 10 | 0.12274
1 | Sormikireys | 10 | 1.297 | 0.0012274 | 10 | 0.12274
1 | Sormikireys | 10 | 1.469 | 0.0012274 | 10 | 0.12274
1 | Sormikireys | 10 | 1.641 | 0.0012274 | 10 | 0.12274
1 | Sormikireys | 10 | 1.813 | 0.0012274 | 10 | 0.12274
1 | Sormikireys | 10 | 1.985 | 0.0012274 | 10 | 0.12274
1 | Sormikireys | 10 | 2.172 | 0.0012276 | 10 | 0.12276
1 | Sormikireys | 10 | 2.344 | 0.0012276 | 10 | 0.12276
1 | Sormikireys | 10 | 2.563 | 0.0012276 | 10 | 0.12276
1 | Sormikireys | 10 | 2.782 | 0.0012276 | 10 | 0.12276
1 | Sormikireys | 10 | 2.953 | 0.0012276 | 10 | 0.12276
2 | Sormikireys | 50 | 0 | 1.3597e-05 | 50 | 0.00027194
2 | Sormikireys | 50 | 0.156 | 1.3597e-05 | 50.01 | 0.00027189
2 | Sormikireys | 50 | 0.359 | 1.3597e-05 | 50.01 | 0.00027189
2 | Sormikireys | 50 | 0.547 | 1.3597e-05 | 50.01 | 0.00027189
2 | Sormikireys | 50 | 0.75 | 1.3597e-05 | 50.01 | 0.00027189
2 | Sormikireys | 50 | 0.922 | 1.3597e-05 | 50.01 | 0.00027189
2 | Sormikireys | 50 | 1.094 | 0.0061002 | 50.01 | 0.12198
2 | Sormikireys | 50 | 1.281 | 0.0061002 | 50.01 | 0.12198
2 | Sormikireys | 50 | 1.438 | 0.0061002 | 50.01 | 0.12198
2 | Sormikireys | 50 | 1.641 | 0.0061002 | 50.01 | 0.12198
2 | Sormikireys | 50 | 1.859 | 0.0061002 | 50.01 | 0.12198
2 | Sormikireys | 50 | 2.016 | 0.0061004 | 50.01 | 0.12198
2 | Sormikireys | 50 | 2.203 | 0.0061004 | 50.01 | 0.12198
2 | Sormikireys | 50 | 2.406 | 0.0061004 | 50.01 | 0.12198
2 | Sormikireys | 50 | 2.609 | 0.0061004 | 50.01 | 0.12198
2 | Sormikireys | 50 | 2.797 | 0.0061004 | 50.01 | 0.12198
3 | Sormikireys | 100 | 0 | 1.2304e-05 | 99.99 | 0.00012305
3 | Sormikireys | 100 | 0.203 | 1.2304e-05 | 99.99 | 0.00012305
3 | Sormikireys | 100 | 0.39 | 1.2304e-05 | 100 | 0.00012304
3 | Sormikireys | 100 | 0.562 | 1.2304e-05 | 100 | 0.00012304
3 | Sormikireys | 100 | 0.734 | 1.2304e-05 | 100 | 0.00012304
3 | Sormikireys | 100 | 0.937 | 0.012172 | 100 | 0.12172
3 | Sormikireys | 100 | 1.109 | 0.012172 | 100 | 0.12172
3 | Sormikireys | 100 | 1.281 | 0.012172 | 100 | 0.12172
3 | Sormikireys | 100 | 1.5 | 0.012172 | 100 | 0.12172
3 | Sormikireys | 100 | 1.687 | 0.012172 | 100 | 0.12172
3 | Sormikireys | 100 | 1.843 | 0.012172 | 100 | 0.12172
3 | Sormikireys | 100 | 2.031 | 0.01217 | 100 | 0.1217
3 | Sormikireys | 100 | 2.203 | 0.01217 | 100 | 0.1217
3 | Sormikireys | 100 | 2.39 | 0.01217 | 100 | 0.1217
3 | Sormikireys | 100 | 2.562 | 0.01217 | 100 | 0.1217
3 | Sormikireys | 100 | 2.75 | 0.01217 | 100 | 0.1217
3 | Sormikireys | 100 | 2.922 | 0.01217 | 100 | 0.1217
4 | 5Nm | 10 | 0 | 6.9061e-06 | 10 | 0.00069061
4 | 5Nm | 10 | 0.203 | 6.9061e-06 | 10 | 0.00069061
4 | 5Nm | 10 | 0.375 | 0.00014644 | 10 | 0.014644
4 | 5Nm | 10 | 0.563 | 0.00014644 | 10 | 0.014644
4 | 5Nm | 10 | 0.766 | 0.00014644 | 10 | 0.014644
4 | 5Nm | 10 | 0.938 | 0.00014644 | 10 | 0.014644
4 | 5Nm | 10 | 1.11 | 0.00014644 | 10 | 0.014644
4 | 5Nm | 10 | 1.266 | 0.00014644 | 10 | 0.014644
4 | 5Nm | 10 | 1.422 | 0.00014517 | 10 | 0.014517
4 | 5Nm | 10 | 1.61 | 0.00014517 | 10 | 0.014517
4 | 5Nm | 10 | 1.797 | 0.00014517 | 10 | 0.014517
4 | 5Nm | 10 | 1.985 | 0.00014517 | 10 | 0.014517
4 | 5Nm | 10 | 2.157 | 0.00014517 | 10 | 0.014517
4 | 5Nm | 10 | 2.313 | 0.00014537 | 10 | 0.014537
4 | 5Nm | 10 | 2.469 | 0.00014537 | 10 | 0.014537
4 | 5Nm | 10 | 2.641 | 0.00014537 | 10 | 0.014537
4 | 5Nm | 10 | 2.828 | 0.00014537 | 10 | 0.014537
5 | 5Nm | 50 | 0 | 7.7503e-06 | 50.01 | 0.00015497
5 | 5Nm | 50 | 0.266 | 7.7503e-06 | 50.01 | 0.00015497
5 | 5Nm | 50 | 0.437 | 0.00069693 | 50.01 | 0.013936
5 | 5Nm | 50 | 0.609 | 0.00069693 | 50.01 | 0.013936
5 | 5Nm | 50 | 0.781 | 0.00069693 | 50.01 | 0.013936
5 | 5Nm | 50 | 0.969 | 0.00069693 | 50.01 | 0.013936
5 | 5Nm | 50 | 1.141 | 0.00069693 | 50.01 | 0.013936
5 | 5Nm | 50 | 1.312 | 0.00069693 | 50.01 | 0.013936
5 | 5Nm | 50 | 1.5 | 0.00069684 | 50.01 | 0.013934
5 | 5Nm | 50 | 1.656 | 0.00069684 | 50.01 | 0.013934
5 | 5Nm | 50 | 1.844 | 0.00069684 | 50.01 | 0.013934
5 | 5Nm | 50 | 2.031 | 0.00069684 | 50.01 | 0.013934
5 | 5Nm | 50 | 2.219 | 0.00069684 | 50.01 | 0.013934
5 | 5Nm | 50 | 2.391 | 0.00069684 | 50.01 | 0.013934
5 | 5Nm | 50 | 2.609 | 0.00069647 | 50.01 | 0.013927
5 | 5Nm | 50 | 2.781 | 0.00069647 | 50.01 | 0.013927
5 | 5Nm | 50 | 2.984 | 0.00069647 | 50.01 | 0.013927
6 | 5Nm | 100 | 0 | 7.7091e-06 | 99.99 | 7.7098e-05
6 | 5Nm | 100 | 0.187 | 7.7091e-06 | 100 | 7.7091e-05
6 | 5Nm | 100 | 0.359 | 7.7091e-06 | 100 | 7.7091e-05
6 | 5Nm | 100 | 0.562 | 7.7091e-06 | 100 | 7.7091e-05
6 | 5Nm | 100 | 0.781 | 7.7091e-06 | 100 | 7.7091e-05
6 | 5Nm | 100 | 0.953 | 7.7091e-06 | 100 | 7.7091e-05
6 | 5Nm | 100 | 1.187 | 0.0013796 | 100 | 0.013796
6 | 5Nm | 100 | 1.375 | 0.0013796 | 100 | 0.013796
6 | 5Nm | 100 | 1.562 | 0.0013796 | 100 | 0.013796
6 | 5Nm | 100 | 1.75 | 0.0013796 | 100 | 0.013796
6 | 5Nm | 100 | 1.921 | 0.0013796 | 100 | 0.013796
6 | 5Nm | 100 | 2.109 | 0.0013792 | 100 | 0.013792
6 | 5Nm | 100 | 2.281 | 0.0013792 | 100 | 0.013792
6 | 5Nm | 100 | 2.484 | 0.0013792 | 100 | 0.013792
6 | 5Nm | 100 | 2.687 | 0.0013792 | 100 | 0.013792
6 | 5Nm | 100 | 2.859 | 0.0013792 | 100 | 0.013792
7 | 10Nm | 10 | 0 | 6.9292e-06 | 10 | 0.00069292
7 | 10Nm | 10 | 0.156 | 6.9292e-06 | 10 | 0.00069292
7 | 10Nm | 10 | 0.328 | 6.9292e-06 | 10 | 0.00069292
7 | 10Nm | 10 | 0.547 | 6.9292e-06 | 10 | 0.00069292
7 | 10Nm | 10 | 0.75 | 0.00011497 | 10 | 0.011497
7 | 10Nm | 10 | 0.953 | 0.00011497 | 10 | 0.011497
7 | 10Nm | 10 | 1.14 | 0.00011497 | 10 | 0.011497
7 | 10Nm | 10 | 1.312 | 0.00011497 | 10 | 0.011497
7 | 10Nm | 10 | 1.484 | 0.00011497 | 10 | 0.011497
7 | 10Nm | 10 | 1.687 | 0.00011526 | 10 | 0.011526
7 | 10Nm | 10 | 1.875 | 0.00011526 | 10 | 0.011526
7 | 10Nm | 10 | 2.078 | 0.00011526 | 10 | 0.011526
7 | 10Nm | 10 | 2.234 | 0.00011526 | 10 | 0.011526
7 | 10Nm | 10 | 2.422 | 0.00011526 | 10 | 0.011526
7 | 10Nm | 10 | 2.594 | 0.00011526 | 10 | 0.011526
7 | 10Nm | 10 | 2.765 | 0.0001144 | 10 | 0.01144
7 | 10Nm | 10 | 2.984 | 0.0001144 | 10 | 0.01144
8 | 10Nm | 50 | 0 | 7.3387e-06 | 4.97 | 0.0014766
8 | 10Nm | 50 | 0.172 | 7.3387e-06 | 50.01 | 0.00014674
8 | 10Nm | 50 | 0.344 | 7.3387e-06 | 50.01 | 0.00014674
8 | 10Nm | 50 | 0.516 | 7.3387e-06 | 50.01 | 0.00014674
8 | 10Nm | 50 | 0.688 | 7.3387e-06 | 50.01 | 0.00014674
8 | 10Nm | 50 | 0.859 | 0.0005451 | 50.01 | 0.0109
8 | 10Nm | 50 | 1.031 | 0.0005451 | 50.01 | 0.0109
8 | 10Nm | 50 | 1.203 | 0.0005451 | 50.01 | 0.0109
8 | 10Nm | 50 | 1.406 | 0.0005451 | 50.01 | 0.0109
8 | 10Nm | 50 | 1.609 | 0.0005451 | 50.01 | 0.0109
8 | 10Nm | 50 | 1.781 | 0.00054531 | 50.01 | 0.010904
8 | 10Nm | 50 | 2 | 0.00054531 | 50.01 | 0.010904
8 | 10Nm | 50 | 2.203 | 0.00054531 | 50.01 | 0.010904
8 | 10Nm | 50 | 2.406 | 0.00054531 | 50.01 | 0.010904
8 | 10Nm | 50 | 2.594 | 0.00054531 | 50.01 | 0.010904
8 | 10Nm | 50 | 2.766 | 0.00054531 | 50.01 | 0.010904
8 | 10Nm | 50 | 2.969 | 0.0005441 | 50.01 | 0.01088
9 | 10Nm | 100 | 0 | 7.3532e-06 | 99.98 | 7.3547e-05
9 | 10Nm | 100 | 0.204 | 7.3532e-06 | 99.99 | 7.354e-05
9 | 10Nm | 100 | 0.375 | 7.3532e-06 | 100 | 7.3532e-05
9 | 10Nm | 100 | 0.579 | 7.3532e-06 | 100 | 7.3532e-05
9 | 10Nm | 100 | 0.75 | 0.0010791 | 100 | 0.010791
9 | 10Nm | 100 | 0.922 | 0.0010791 | 100 | 0.010791
9 | 10Nm | 100 | 1.11 | 0.0010791 | 100 | 0.010791
9 | 10Nm | 100 | 1.282 | 0.0010791 | 100 | 0.010791
9 | 10Nm | 100 | 1.469 | 0.0010791 | 100 | 0.010791
9 | 10Nm | 100 | 1.641 | 0.0010778 | 100 | 0.010778
9 | 10Nm | 100 | 1.844 | 0.0010778 | 100 | 0.010778
9 | 10Nm | 100 | 2.032 | 0.0010778 | 100 | 0.010778
9 | 10Nm | 100 | 2.204 | 0.0010778 | 100 | 0.010778
9 | 10Nm | 100 | 2.391 | 0.0010778 | 100 | 0.010778
9 | 10Nm | 100 | 2.579 | 0.0010778 | 100 | 0.010778
9 | 10Nm | 100 | 2.782 | 0.0010772 | 100 | 0.010772
9 | 10Nm | 100 | 2.954 | 0.0010772 | 100 | 0.010772
10 | 25Nm | 10 | 0 | 7.7024e-06 | 6.99 | 0.0011019
10 | 25Nm | 10 | 0.203 | 7.7024e-06 | 10 | 0.00077024
10 | 25Nm | 10 | 0.375 | 7.7024e-06 | 10 | 0.00077024
10 | 25Nm | 10 | 0.578 | 7.7024e-06 | 10 | 0.00077024
10 | 25Nm | 10 | 0.781 | 7.7024e-06 | 10 | 0.00077024
10 | 25Nm | 10 | 0.937 | 7.7024e-06 | 10 | 0.00077024
10 | 25Nm | 10 | 1.109 | 9.4093e-05 | 10 | 0.0094093
10 | 25Nm | 10 | 1.296 | 9.4093e-05 | 10 | 0.0094093
10 | 25Nm | 10 | 1.484 | 9.4093e-05 | 10 | 0.0094093
10 | 25Nm | 10 | 1.703 | 9.4093e-05 | 10 | 0.0094093
10 | 25Nm | 10 | 1.875 | 9.4093e-05 | 10 | 0.0094093
10 | 25Nm | 10 | 2.078 | 9.5174e-05 | 10 | 0.0095174
10 | 25Nm | 10 | 2.25 | 9.5174e-05 | 10 | 0.0095174
10 | 25Nm | 10 | 2.484 | 9.5174e-05 | 10 | 0.0095174
10 | 25Nm | 10 | 2.656 | 9.5174e-05 | 10 | 0.0095174
10 | 25Nm | 10 | 2.859 | 9.5174e-05 | 10 | 0.0095174
11 | 25Nm | 50 | 0 | 7.0979e-06 | 50.01 | 0.00014193
11 | 25Nm | 50 | 0.219 | 7.0979e-06 | 50.01 | 0.00014193
11 | 25Nm | 50 | 0.391 | 7.0979e-06 | 50.01 | 0.00014193
11 | 25Nm | 50 | 0.563 | 7.0979e-06 | 50.01 | 0.00014193
11 | 25Nm | 50 | 0.719 | 0.00044462 | 50.01 | 0.0088905
11 | 25Nm | 50 | 0.953 | 0.00044462 | 50.01 | 0.0088905
11 | 25Nm | 50 | 1.11 | 0.00044462 | 50.01 | 0.0088905
11 | 25Nm | 50 | 1.297 | 0.00044462 | 50.01 | 0.0088905
11 | 25Nm | 50 | 1.469 | 0.00044462 | 50.01 | 0.0088905
11 | 25Nm | 50 | 1.672 | 0.00044462 | 50.01 | 0.0088905
11 | 25Nm | 50 | 1.875 | 0.00044638 | 50.01 | 0.0089258
11 | 25Nm | 50 | 2.047 | 0.00044638 | 50.01 | 0.0089258
11 | 25Nm | 50 | 2.266 | 0.00044638 | 50.01 | 0.0089258
11 | 25Nm | 50 | 2.469 | 0.00044638 | 50.01 | 0.0089258
11 | 25Nm | 50 | 2.641 | 0.00044638 | 50.01 | 0.0089258
11 | 25Nm | 50 | 2.813 | 0.00044525 | 50.01 | 0.0089032
12 | 25Nm | 100 | 0 | 8.612e-06 | 99.99 | 8.6129e-05
12 | 25Nm | 100 | 0.219 | 8.612e-06 | 99.99 | 8.6129e-05
12 | 25Nm | 100 | 0.407 | 8.612e-06 | 100 | 8.612e-05
12 | 25Nm | 100 | 0.594 | 0.00087773 | 100 | 0.0087773
12 | 25Nm | 100 | 0.782 | 0.00087773 | 100 | 0.0087773
12 | 25Nm | 100 | 1 | 0.00087773 | 100 | 0.0087773
12 | 25Nm | 100 | 1.188 | 0.00087773 | 100 | 0.0087773
12 | 25Nm | 100 | 1.391 | 0.00087773 | 100 | 0.0087773
12 | 25Nm | 100 | 1.563 | 0.00087817 | 100 | 0.0087817
12 | 25Nm | 100 | 1.75 | 0.00087817 | 100 | 0.0087817
12 | 25Nm | 100 | 1.938 | 0.00087817 | 100 | 0.0087817
12 | 25Nm | 100 | 2.141 | 0.00087817 | 100 | 0.0087817
12 | 25Nm | 100 | 2.328 | 0.00087817 | 100 | 0.0087817
12 | 25Nm | 100 | 2.485 | 0.00087817 | 100 | 0.0087817
12 | 25Nm | 100 | 2.657 | 0.00087904 | 100 | 0.0087904
12 | 25Nm | 100 | 2.844 | 0.00087904 | 100 | 0.0087904