## Yhteenveto
LED-valaisimien sähkönlaatuvertailu – puhdas siniaalto, Type 5 ja Type 11 -ääriesimerkki
Laskennan oletukset
Valaisimien määrä (kpl) | 500
Käyttöaika (h/v) | 8760
Sähkön hinta (€/kWh) | 0.1
Valaisin | Asetus | P puhdas (W) | P Type 5 (W) | ΔP (W) | PF puhdas | PF Type 5 | ITHD puhdas (%) | ITHD Type 5 (%) | ΔITHD ( %-yks.) | Lisäenergia 500 kpl (kWh/v) | Lisäkustannus (€/v) | Energiavaikutus | Keskeinen huomio
SNEP X04W110 | 26 W | 25.14 | 25.3 |  | 0.931 | 0.933 | 10.3 | 11.66 |  |  |  |  | Pätöteho lähes vakio; ITHD kasvoi lievästi.
SNEP P04MA | 25 W | 26.25 | 26.26 |  | 0.942 | 0.943 | 13.67 | 13.43 |  |  |  |  | Käytännössä muuttumaton; ITHD hieman pienempi Type 5:llä.
Glamox I40 | 38 W | 37.82 | 37.84 |  | 0.971 | 0.968 | 6.53 | 12.8 |  |  |  |  | Puhtaalla syötöllä vertailun paras ITHD; Type 5 lähes kaksinkertaisti ITHD:n.
NVC Toronto | 38 W | 37.51 | 37.6 |  | 0.949 | 0.952 | 11.89 | 9.8 |  |  |  |  | Type 5 paransi ITHD:tä ja PF:ää hieman.
NVC Toronto | 60 W | 60 | 60 |  | 0.977 | 0.978 | 7.71 | 6.43 |  |  |  |  | Täydellä teholla paras Type 5 -tulos; pätöteho muuttumaton.
Johtopäätös energiasta
Mittauksissa Type 5 -jännitesärön vaikutus valaisimien pätötehoon oli 0,00–0,16 W/valaisin. Vaikka 500 valaisinta palaisi yhtäjaksoisesti 8760 h vuodessa ja sähkö maksaisi 0,10 €/kWh, laskennallinen kustannusvaikutus olisi mallista riippuen noin 0–70 €/vuosi. Tämän aineiston perusteella sähkönlaadun parantamista ei voi perustella merkittävällä suoralla energiansäästöllä. Sähkönlaadun hyödyt liittyvät ensisijaisesti virtoihin, harmonisiin häviöihin, kaapelien ja muuntajien kuormitukseen, nollajohtimeen, suojausten toimintaan ja laitteiden käyttövarmuuteen. Mittaus ei sisältänyt jakeluverkon häviöiden mittausta.
Type 11 – äärimmäinen rasitustesti (ei suoraan vertailukelpoinen 230 V siniaaltoon)
Valaisin | Asetus | APS-asetus (V) | Todellinen U RMS (V) | P puhdas (W) | P Type 11 (W) | ΔP (W) | PF Type 11 | ITHD Type 11 (%) | Lisäenergia 500 kpl (kWh/v) | Lisäkustannus (€/v) | Toiminta | Vertailukelpoisuus | Keskeinen huomio
SNEP X04W110 | 26 W | 230 | 269.3 | 25.14 | 25.48 |  | 0.88 | 23.14 |  |  | Vakaa | Ei: sekä särö että ylijännite | Pätöteho muuttui vähän, mutta PF heikkeni ja ITHD yli kaksinkertaistui.
SNEP P04MA | 25 W | 230 | 269.4 | 26.25 | 26.38 |  | 0.902 | 20.17 |  |  | Vakaa | Ei: sekä särö että ylijännite | Pätöteho lähes vakio; sähkönlaatu heikkeni selvästi.
Glamox I40 | 38 W | 230 | 269.4 | 37.82 | [6 empty] | Vilkkuu / epävakaa | Ei: epävakaa ja yli nimellisalueen | Teho vaihteli noin 20–37 W; tulosta ei käytetä energialaskentaan.
Glamox I40 | 38 W | 226 | 264.6 | 37.82 | 37.8 |  | 0.945 | 23.07 |  |  | Vakaa | Ei: APS-asetus ja U RMS poikkeavat | Vilkuttaminen loppui jo noin 4,8 V pienemmällä todellisella RMS-jännitteellä.
NVC Toronto | 38 W | 230 | 269.3 | 37.51 | 36.95 |  | 0.911 | 25.26 |  |  | Vakaa | Ei: sekä särö että ylijännite | Toiminta vakaa, mutta PF ja ITHD heikkenivät.
NVC Toronto | 60 W | 230 | 269.3 | 60 | 60.2 |  | 0.959 | 21.26 |  |  | Vakaa | Ei: sekä särö että ylijännite | Täydellä teholla parempi PF ja pienempi ITHD kuin 38 W asetuksella.
Tulkintarajaus | Type 11 -aaltomuodolla APS-7050:n 230 V asetus tuotti noin 269 V RMS. Siksi laskelma kuvaa äärimmäistä yhdistelmää: suuri jännitesärö + ylijännite. Se ei osoita, paljonko pelkän harmonisen särön vähentäminen säästäisi energiaa normaalissa 230 V verkossa.
Note on B4: Käyttäjän skenaario-oletus. Muokkaa tarvittaessa.
Note on B5: Käyttäjän skenaario-oletus: jatkuva käyttö 8760 h/v.
Note on B6: Käyttäjän skenaario-oletus: 0,10 €/kWh.
Note on C9: Lähde: käyttäjän mittaus, Scan_20260801_100609.pdf
Note on D9: Lähde: käyttäjän mittaus, Scan_20260801_105459.pdf

## Mittaustulokset
Mittaustulokset ja lähdeviitteet
Valaisin | Asetus | Syöttö | U RMS (V) | U THD (%) | I RMS (A) | P (W) | S (VA) | Q (var) | PF λ | I THD (%) | 1. harm. (%) | 2. harm. (%) | 3. harm. (%) | 4. harm. (%) | 5. harm. (%) | 6. harm. (%) | 7. harm. (%) | 8. harm. (%) | 9. harm. (%) | 10. harm. (%) | 11. harm. (%) | 12. harm. (%) | 13. harm. (%) | 14. harm. (%) | 15. harm. (%) | 16. harm. (%) | 17. harm. (%) | 18. harm. (%) | 19. harm. (%) | 20. harm. (%) | 21. harm. (%) | 22. harm. (%) | 23. harm. (%) | 24. harm. (%) | 25. harm. (%) | 26. harm. (%) | 27. harm. (%) | 28. harm. (%) | 29. harm. (%) | 30. harm. (%) | 31. harm. (%) | 32. harm. (%) | 33. harm. (%) | 34. harm. (%) | 35. harm. (%) | 36. harm. (%) | 37. harm. (%) | 38. harm. (%) | 39. harm. (%) | 40. harm. (%) | 41. harm. (%) | 42. harm. (%) | 43. harm. (%) | 44. harm. (%) | 45. harm. (%) | 46. harm. (%) | 47. harm. (%) | 48. harm. (%) | 49. harm. (%) | 50. harm. (%) | 51. harm. (%) | 52. harm. (%) | 53. harm. (%) | 54. harm. (%) | 55. harm. (%) | 56. harm. (%) | 57. harm. (%) | 58. harm. (%) | 59. harm. (%) | 60. harm. (%) | 61. harm. (%) | 62. harm. (%) | Aineiston lähde / huomio
SNEP X04W110 | 26 W | Puhdas | 229.8 | 0.18 | 0.117 | 25.14 | 26.99 | -9.81 | 0.931 | 10.27 | 100 | 0 | 9.03 | 0.01 | 2.51 | 0.02 | 2.04 | 0.01 | 1.73 | 0.02 | 1.5 | 0.01 | 1.27 | 0.01 | 0.98 | 0.01 | 0.75 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.48 | 0.04 | 0.47 | 0.04 | 0.53 | 0.05 | 0.52 | 0.04 | 0.5 | 0.02 | 0.51 | 0.06 | 0.46 | 0.07 | 0.4 | 0.04 | 0.38 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.37 | 0.06 | 0.31 | 0.02 | 0.39 | 0.08 | 0.38 | 0.14 | 0.43 | 0.03 | 0.37 | [11 empty] | Scan_20260801_100609.pdf
SNEP X04W110 | 26 W | Type 5 | 227.6 | 4.32 | 0.119 | 25.3 | 27.11 | -9.75 | 0.933 | 11.66 | 100 | 0.02 | 7.02 | 0 | 3 | 0.02 | 1.48 | 0.01 | 5.67 | 0.01 | 4.39 | 0 | 1.97 | 0.01 | 1.8 | 0.01 | 1.66 | 0 | 1.46 | 0.01 | 1.29 | 0 | 1.16 | 0 | 0.99 | 0.01 | 0.76 | 0.03 | 0.64 | 0.05 | 0.63 | 0.03 | 0.64 | 0 | 0.59 | 0.03 | 0.72 | 0.01 | 0.62 | 0.01 | 0.71 | 0 | 0.42 | 0.03 | 0.7 | 0.04 | 0.63 | 0.02 | 0.65 | 0.11 | 0.48 | 0.04 | 0.53 | 0 | 0.41 | 0.04 | 0.38 | 0.01 | 0.37 | 0.06 | 0.66 | 0.01 | Scan_20260801_105459.pdf
SNEP P04MA | 25 W | Puhdas | 229.8 | 0.12 | 0.121 | 26.25 | 27.86 | -9.33 | 0.942 | 13.67 | 100 | 0.01 | 12.64 | 0.01 | 2.79 | 0 | 2.37 | 0.01 | 1.93 | 0.03 | 1.52 | 0.01 | 1.09 | 0 | 0.75 | 0 | 0.53 | 0.01 | 0.46 | 0.04 | 0.54 | 0.03 | 0.57 | 0.03 | 0.58 | 0.05 | 0.54 | 0.03 | 0.41 | 0.04 | 0.39 | 0.04 | 0.35 | 0.05 | 0.33 | 0.05 | 0.35 | 0.03 | 0.34 | 0.04 | 0.32 | 0.07 | 0.32 | 0.02 | 0.31 | 0.05 | 0.27 | 0.11 | 0.22 | 0.04 | 0.18 | 0.02 | 0.27 | 0.05 | 0.33 | 0.06 | 0.35 | 0.19 | 0.3 | 0.11 |  |  | Scan_20260801_101656.pdf
SNEP P04MA | 25 W | Type 5 | 227.6 | 4.32 | 0.122 | 26.26 | 27.84 | -9.24 | 0.943 | 13.43 | [6 empty] | 0.47 | 0 | 4.5 | 0.01 | 3.45 | 0 | 2.14 | 0 | 1.9 | 0.03 | 1.62 | 0.02 | 1.31 | 0.02 | 1.1 | 0.03 | 0.93 | 0.01 | 0.73 | 0.01 | 0.57 | 0.05 | 0.58 | 0.04 | 0.61 | 0.02 | 0.67 | 0.02 | 0.68 | 0.03 | 0.73 | 0.02 | 0.61 | 0.01 | 0.63 | 0 | 0.4 | 0.04 | 0.51 | 0.02 | 0.49 | 0.05 | 0.45 | 0.08 | 0.41 | 0.04 | 0.45 | 0.02 | 0.47 | 0.04 | 0.5 | 0.04 | 0.54 | 0.02 | 0.39 | 0 | Scan_20260801_110010.pdf (ensimmäisen sivun yksittäiset harmoniset epäluotettavia); harmoniset 1–6 jätetty tyhjiksi, koska kuvan ensimmäisen sivun näyttö oli epäjohdonmukainen
Glamox I40 | 38 W | Puhdas | 229.8 | 0.17 | 0.169 | 37.82 | 38.91 | -9.16 | 0.971 | 6.53 | 100 | 0.01 | 5.26 | 0.02 | 0.36 | 0.01 | 1.67 | 0.01 | 0.86 | 0.03 | 0.71 | 0.02 | 1.05 | 0.03 | 1.03 | 0.03 | 0.97 | 0.03 | 0.52 | 0.01 | 0.94 | 0.04 | 0.66 | 0.03 | 0.67 | 0.06 | 0.42 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0.37 | 0.08 | 0.43 | 0.06 | 0.5 | 0.01 | 0.66 | 0.04 | 0.41 | 0.01 | 0.63 | 0.02 | 0.53 | 0.06 | 0.3 | 0.04 | 0.6 | 0.13 | 0.15 | 0.01 | 0.4 | 0.02 | 0.44 | 0.05 | 0.5 | 0.02 | 0.47 | 0.2 | 0.45 | 0.09 |  |  | Scan_20260801_102303.pdf
Glamox I40 | 38 W | Type 5 | 227.6 | 4.32 | 0.172 | 37.84 | 39.05 | -9.69 | 0.968 | 12.8 | 100 | 0.02 | 4.5 | 0.01 | 5.57 | 0.02 | 2.24 | 0.01 | 6.28 | 0.02 | 4.45 | 0.02 | 1.27 | 0 | 1.31 | 0.05 | 1.32 | 0.03 | 1.53 | 0.03 | 1.7 | 0.02 | 1.93 | 0.02 | 1.84 | 0 | 1.43 | 0.07 | 1.72 | 0.05 | 1.72 | 0.03 | 1.33 | 0.01 | 1.78 | 0.01 | 1.42 | 0 | 0.99 | 0.03 | 1.47 | 0.06 | 0.6 | 0.06 | 1.18 | 0.02 | 1.14 | 0.03 | 0.73 | 0.04 | 0.81 | 0.06 | 1.13 | 0.05 | 1.14 | 0.03 | 1.18 | 0.03 | 0.98 | 0.11 | 1.03 | 0.06 | Scan_20260801_110514.pdf
NVC Toronto | 38 W | Puhdas | 229.8 | 0.16 | 0.172 | 37.51 | 39.49 | -12.34 | 0.949 | 11.9 | 100 | 0.32 | 12.05 | 0 | 5.64 | 0 | 4.51 | 0 | 2.92 | 0.02 | 1.76 | 0 | 1.04 | 0 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.01 | 0.81 | 0.01 | 0.84 | 0.02 | 0.76 | 0.02 | 0.59 | 0.03 | 0.45 | 0.05 | 0.4 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.54 | 0.05 | 0.59 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.4 | 0.01 | 0.31 | 0.07 | 0.39 | 0 | 0.43 | 0.08 | 0.47 | 0.13 | 0.42 | 0.08 | 0.37 | 0.04 | 0.35 | 0.08 | 0.31 | 0.08 | 0.36 | 0.29 | 0.45 | 0.12 | 0.47 | 0.1 | Scan_20260801_103041.pdf
NVC Toronto | 38 W | Type 5 | 227.6 | 4.32 | 0.174 | 37.6 | 39.49 | -12.05 | 0.952 | 9.8 | 100 | 0 | 6.53 | 0 | 0.89 | 0 | 2.02 | 0 | 2.97 | 0 | 2.32 | 0 | 3.12 | 0.01 | 2.45 | 0 | 1.84 | 0.01 | 1.26 | 0.01 | 0.99 | 0.02 | 0.83 | 0.01 | 0.78 | 0.01 | 0.79 | 0.03 | 0.83 | 0.04 | 0.85 | 0.02 | 0.84 | 0.01 | 0.77 | 0 | 0.69 | 0.02 | 0.63 | 0 | 0.56 | 0.02 | 0.72 | 0.02 | 0.53 | 0.03 | 0.62 | 0.03 | 0.52 | 0.07 | 0.67 | 0.04 | 0.55 | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 0.75 | 0.02 | 0.82 | 0.07 | 0.43 | 0.02 | Scan_20260801_111028.pdf
NVC Toronto | 60 W | Puhdas | 229.8 | 0.2 | 0.267 | 60 | 61.4 | -13.1 | 0.977 | 7.71 | 100 | 0.07 | 4.52 | 0.04 | 3.76 | 0.06 | 3.3 | 0.03 | 2.19 | 0 | 1.79 | 0.04 | 1.39 | 0.01 | 0.97 | 0.08 | 0.61 | 0.04 | 0.36 | 0.02 | 0.27 | 0.04 | 0.19 | 0 | 0.34 | 0.04 | 0.4 | 0.03 | 0.42 | 0.04 | 0.41 | 0 | 0.33 | 0.02 | 0.31 | 0.07 | 0.19 | 0.08 | 0.19 | 0.02 | 0.21 | 0.07 | 0.19 | 0 | 0.22 | 0.07 | 0.32 | 0.06 | 0.29 | 0.06 | 0.27 | 0.04 | 0.22 | 0.07 | 0.3 | 0.1 | 0.26 | 0.15 | 0.27 | 0.05 | 0.26 | 0.04 | Scan_20260801_103515.pdf
NVC Toronto | 60 W | Type 5 | 227.5 | 4.32 | 0.269 | 60 | 61.3 | -12.7 | 0.978 | 6.43 | 100 | 0.04 | 3.3 | 0.03 | 0.77 | 0.01 | 0.98 | 0.04 | 2.47 | 0.05 | 1.78 | 0.01 | 2.2 | 0.07 | 1.85 | 0.04 | 1.61 | 0.04 | 1.28 | 0.01 | 1.06 | 0.05 | 0.94 | 0.06 | 0.75 | 0 | 0.56 | 0.08 | 0.45 | 0.07 | 0.45 | 0.04 | 0.42 | 0.02 | 0.42 | 0.03 | 0.45 | 0.01 | 0.46 | 0.02 | 0.54 | 0.04 | 0.42 | 0.05 | 0.51 | 0.01 | 0.53 | 0.03 | 0.48 | 0.06 | 0.44 | 0.08 | 0.36 | 0.01 | 0.42 | 0.07 | 0.34 | 0.05 | 0.4 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | Scan_20260801_111440.pdf
SNEP X04W110 | 26 W | Type 11 / APS 230 V | 269.3 | 17.76 | 0.107 | 25.48 | 28.94 | -13.71 | 0.88 | 23.14 | 100 | 0.02 | 20.43 | 0.02 | 6.56 | 0.01 | 4.55 | 0.02 | 3.86 | 0.02 | 3.2 | 0.02 | 2.41 | 0 | 1.75 | 0.01 | 1.29 | 0.01 | 1.17 | 0.04 | 1.09 | 0 | 1.3 | 0.01 | 1.22 | 0.03 | 1.26 | 0.01 | 1.04 | 0.02 | 0.84 | 0.03 | 0.71 | 0.04 | 0.77 | 0.02 | 0.83 | 0.03 | 0.79 | 0.02 | 0.75 | 0 | 0.7 | 0.04 | 0.96 | 0.03 | 0.53 | 0 | 0.56 | 0.03 | 0.37 | 0.04 | 0.51 | 0.07 | 0.45 | 0.04 | 0.69 | 0.01 | 0.4 | 0.03 | 0.43 | 0.03 | Scan_20260801_112129.pdf
SNEP P04MA | 25 W | Type 11 / APS 230 V | 269.4 | 17.76 | 0.109 | 26.38 | 29.23 | -12.58 | 0.902 | 20.17 | 100 | 0.01 | 16.68 | 0 | 7.27 | 0.01 | 4.72 | 0.02 | 3.96 | 0.01 | 3.21 | 0.02 | 2.25 | 0.01 | 1.57 | 0 | 1.15 | 0.01 | 1.2 | 0 | 1.18 | 0.01 | 1.31 | 0.03 | 1.18 | 0.04 | 1.16 | 0.02 | 0.92 | 0.03 | 0.74 | 0.01 | 0.76 | 0.01 | 0.78 | 0.01 | 0.85 | 0.01 | 0.76 | 0.02 | 0.67 | 0 | 0.6 | 0.02 | 0.92 | 0.05 | 0.5 | 0.01 | 0.59 | 0.02 | 0.41 | 0.03 | 0.49 | 0.02 | 0.43 | 0.04 | 0.57 | 0.01 | 0.48 | 0.03 | 0.5 | 0.02 | Scan_20260801_112932.pdf
Glamox I40 | 38 W | Type 11 / APS 230 V (epävakaa) | 269.4 | 17.76 | [68 empty] | Scan_20260801_113552.pdf; vilkkui, P vaihteli noin 20–37 W; epävakaa/vilkkuva toimintatila: eri sivut eivät kuvaa samaa vakaata spektriä, joten harmonisia ei koottu yhdeksi riviksi
Glamox I40 | 38 W | Type 11 / APS 226 V | 264.6 | 17.76 | 0.151 | 37.8 | 39.97 | -12.96 | 0.945 | 23.07 | 100 | 0 | 21.62 | 0.01 | 4.41 | 0.01 | 2.92 | 0.01 | 1.91 | 0.04 | 2.64 | 0.02 | 2.47 | 0.01 | 1.81 | 0.01 | 1.8 | 0.01 | 1.35 | 0.02 | 1.2 | 0 | 1.36 | 0.02 | 0.84 | 0.01 | 0.89 | 0 | 1 | 0.03 | 0.85 | 0.01 | 0.48 | 0.01 | 0.29 | 0.02 | 0.36 | 0.03 | 0.62 | 0.01 | 0.31 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.48 | 0.06 | 0.72 | 0.03 | 0.54 | 0.01 | 0.37 | 0.03 | 0.14 | 0.06 | 0.25 | 0.03 | 0.3 | 0.03 | 0.22 | 0.01 | 0.22 | 0 | Scan_20260801_114155.pdf
NVC Toronto | 38 W | Type 11 / APS 230 V | 269.3 | 17.76 | 0.151 | 36.95 | 40.54 | -16.68 | 0.911 | 25.26 | 100 | 0.01 | 20.68 | 0 | 8.4 | 0 | 6.76 | 0.01 | 5.14 | 0.02 | 3.61 | 0.01 | 2.36 | 0 | 1.93 | 0 | 2.1 | 0.01 | 2.19 | 0.01 | 1.61 | 0 | 1.38 | 0.01 | 1.41 | 0.01 | 1.42 | 0.02 | 1.21 | 0 | 0.87 | 0 | 0.62 | 0.03 | 1.21 | 0.02 | 1.74 | 0.04 | 1.48 | 0.01 | 0.81 | 0.01 | 0.64 | 0.05 | 1.22 | 0.03 | 0.77 | 0.04 | 0.88 | 0.01 | 0.57 | 0.01 | 1.12 | 0.04 | 1.51 | 0.06 | 1.65 | 0.03 | 0.78 | 0.04 | 0.81 | 0.05 | Scan_20260801_114834.pdf
NVC Toronto | 60 W | Type 11 / APS 230 V | 269.3 | 17.76 | 0.233 | 60.2 | 62.8 | -17.7 | 0.959 | 21.26 | [62 empty] | Scan_20260801_115324.pdf; yksittäiset harmoniset epäluotettavia mittarin resoluution vuoksi; yksittäisten harmonisten prosenttinäyttö oli mittausalueella epäluotettava, joten arvot jätettiin tyhjiksi
Huomio harmonisista
Tyhjät solut tarkoittavat, ettei kyseisen harmonisen luotettavaa arvoa ollut tallennetussa mittauskuvassa. Epävakaasta Glamox Type 11 / APS 230 V -mittauksesta ei muodostettu yhtä spektririviä, koska arvot muuttuivat vilkkumisen aikana. NVC 60 W Type 11 -mittauksessa yksittäisten harmonisten näyttö oli mittarin resoluution vuoksi epäluotettava.

## Huomiot
Keskeiset huomiot ja tulkinnan rajaukset
1. Pätöteho | Kaikkien valaisimien ottama pätöteho pysyi Type 5 -syötöllä lähes samana kuin puhtaalla siniaallolla. Mitattu ero oli 0,00–0,16 W/valaisin.
2. Suora energiakustannus | 500 valaisimen jatkuvalla 8760 h/v käytöllä ja 0,10 €/kWh hinnalla mitattu ero vastaa noin 0–70 €/vuosi mallista riippuen. Tyypillisemmällä 4000 h/v käyttöajalla vaikutus olisi vielä alle puolet tästä.
3. Harmoniat | Type 5 ei vaikuttanut kaikkiin ajureihin samalla tavalla. Glamoxin ITHD kasvoi 6,5 %:sta 12,8 %:iin, kun taas NVC 38 W:n ITHD pieneni 11,9 %:sta 9,8 %:iin.
4. Tehokerroin | PF muuttui Type 5 -testissä kaikilla valaisimilla vain vähän. Paras Type 5 -tulos oli NVC Toronto 60 W: PF 0,978 ja ITHD 6,43 %.
5. Kuormitusaste | NVC:n säädettävä liitäntälaite toimi sähkönlaadun kannalta paremmin 60 W kuin 38 W asetuksella sekä puhtaalla että Type 5 -syötöllä.
6. Energiansäästön tulkinta | Mittari mittasi valaisimen ottaman pätötehon. Vertailu ei suoraan mittaa kaapeleiden, muuntajien tai nollajohtimien harmonisia lisähäviöitä. Siksi verkon kokonaisenergiasäästöä ei voi johtaa pelkästä valaisimen W-lukemasta.
7. Standardinäkökulma | Tulokset ovat vertailevia laboratoriomittauksia eivätkä yksin osoita IEC/SFS-EN 61000-3-2 -standardin mukaista vaatimustenmukaisuutta.
8. Suositus blogiin | Korosta, että parempi sähkönlaatu on ennen kaikkea kapasiteetti-, häviö-, käyttövarmuus- ja yhteensopivuuskysymys. Näissä mittauksissa suora energiansäästö jäi hyvin pieneksi.
9. Type 11 -ääriesimerkki | APS-7050:n Type 11 -aaltomuodolla 230 V asetus tuotti noin 269 V RMS ja 17,76 % UTHD:n. Siksi testi sisältää samanaikaisesti voimakkaan särön ja ylijännitteen.
10. Type 11:n energiavaikutus | Vakaina toimineilla valaisimilla pätötehon muutos oli pieni. 500 valaisimen jatkuvassa käytössä laskennallinen kustannusvaikutus oli noin −245…+149 €/vuosi. Negatiivinen arvo tarkoittaa mitatun pätötehon pienenemistä, ei todistettua energiansäästötoimenpidettä.
11. Glamoxin vilkkuminen | Glamox I40 vilkkui Type 11 -testissä APS-asetuksella 230 V. Asetuksella 226 V todellinen RMS oli noin 264,6 V ja toiminta vakautui. Tämä osoittaa kynnysmäisen toimintavarmuusilmiön.
12. Type 11:n rajaus | Type 11 -tulosta ei pidä käyttää suorana arviona normaalin 230 V verkon sähkönlaadun parantamisen energiansäästöstä. Testi on ennen kaikkea ajurien sietokyvyn ja toimintavarmuuden äärikoe.

## Type 11
Type 11 – äärimmäinen rasitustesti
Laskennan oletukset (linkitetty Yhteenveto-välilehdeltä)
Valaisimien määrä (kpl)
Käyttöaika (h/v)
Sähkön hinta (€/kWh)
Valaisin | Asetus | APS-asetus (V) | U RMS (V) | P puhdas (W) | P Type 11 (W) | ΔP (W) | PF Type 11 | ITHD Type 11 (%) | Energiaero (kWh/v) | Kustannusero (€/v) | Toiminta | Rajaus | Huomio
SNEP X04W110 | 26 W | 230 | 269.3 | 25.14 | 25.48 |  | 0.88 | 23.14 |  |  | Vakaa | Ei: sekä särö että ylijännite | Pätöteho muuttui vähän, mutta PF heikkeni ja ITHD yli kaksinkertaistui.
SNEP P04MA | 25 W | 230 | 269.4 | 26.25 | 26.38 |  | 0.902 | 20.17 |  |  | Vakaa | Ei: sekä särö että ylijännite | Pätöteho lähes vakio; sähkönlaatu heikkeni selvästi.
Glamox I40 | 38 W | 230 | 269.4 | 37.82 | [6 empty] | Vilkkuu / epävakaa | Ei: epävakaa ja yli nimellisalueen | Teho vaihteli noin 20–37 W; tulosta ei käytetä energialaskentaan.
Glamox I40 | 38 W | 226 | 264.6 | 37.82 | 37.8 |  | 0.945 | 23.07 |  |  | Vakaa | Ei: APS-asetus ja U RMS poikkeavat | Vilkuttaminen loppui jo noin 4,8 V pienemmällä todellisella RMS-jännitteellä.
NVC Toronto | 38 W | 230 | 269.3 | 37.51 | 36.95 |  | 0.911 | 25.26 |  |  | Vakaa | Ei: sekä särö että ylijännite | Toiminta vakaa, mutta PF ja ITHD heikkenivät.
NVC Toronto | 60 W | 230 | 269.3 | 60 | 60.2 |  | 0.959 | 21.26 |  |  | Vakaa | Ei: sekä särö että ylijännite | Täydellä teholla parempi PF ja pienempi ITHD kuin 38 W asetuksella.
Ääriesimerkin tulkinta
1. | Type 11 -testissä 230 V APS-asetus tuotti noin 269 V RMS ja 17,76 % UTHD:n. Testi yhdistää suuren jännitesärön ja ylijännitteen.
2. | Vakaina pysyneiden valaisimien pätöteho muuttui vähän. 500 valaisimen jatkuvassa käytössä laskennallinen kustannusvaikutus oli mallista riippuen noin −245…+149 €/vuosi.
3. | Glamox I40 vilkkui 230 V APS-asetuksella. Kun asetus laskettiin 226 V:iin ja todellinen U RMS noin 264,6 V:iin, vilkkuminen loppui.
4. | Type 11 ei ole peruste väittää, että sähkönlaadun parantaminen tuottaisi vastaavan energiansäästön normaalissa verkossa. Testin tärkein havainto liittyy toimintavarmuuteen ja ajurien sietokykyyn.

## Aaltomuotojen selitteet
Syöttöaaltomuotojen ja THD-arvojen selitteet
Keskeiset suureet
U1rms (V) | Syöttöjännitteen todellinen tehollisarvo. Vertailussa puhdas siniaalto oli noin 229,8 V ja Type 5 noin 227,5–227,6 V.
U1 (V) | Jännitteen perusaallon (50 Hz) tehollisarvo harmonisanalyysissä.
Uthd (%) | Jännitteen harmoninen kokonaissärö suhteessa 50 Hz perusaaltoon. Perusaaltoa ei lasketa THD:hen.
I1rms (A) | Valaisimen ottaman kokonaisvirran todellinen tehollisarvo, joka sisältää perusaallon ja harmoniset.
I1 (A) | Virran 50 Hz perusaallon tehollisarvo harmonisanalyysissä.
Ithd (%) | Virran harmoninen kokonaissärö suhteessa virran 50 Hz perusaaltoon. Kuvaa virran aaltomuodon poikkeamaa sinimuodosta.
Hdf (%) | Yksittäisen harmonisen osuus perusaallosta. Esimerkiksi virran 3. harmonisen Hdf 9 % tarkoittaa I3 = 0,09 × I1.
P (W) | Pätöteho, josta sähkön energiamittari pääosin laskuttaa.
S (VA) | Näennäisteho. S = U_rms × I_rms.
Q (var) | Mittarin ilmoittama loisteho. Negatiivinen Q tarkoittaa kapasitiivista käyttäytymistä.
λ / PF | Todellinen tehokerroin λ = P/S. Sisältää sekä vaihe-eron että harmonisen särön vaikutuksen.
φ (°) | Perusaaltojen vaihekulma. Negatiivinen arvo viittaa tässä kapasitiiviseen vaihe-eroon.
CfU / CfI | Jännitteen tai virran huippukerroin: huippuarvo jaettuna tehollisarvolla. Puhdas siniaalto ≈ 1,414.
THD:n muodostuminen
THD lasketaan yksittäisten harmonisten neliösumman neliöjuurena suhteessa perusaaltoon: THD = √(H2² + H3² + … + Hn²). Prosenttiarvoilla sama kaava voidaan laskea suoraan prosenttiluvuista.
Aaltomuoto | H2 (%) | H3 (%) | H5 (%) | H7 (%) | H9 (%) | H11 (%) | Laskettu UTHD (%)
Puhdas siniaalto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type 5 | 0 | 1.11 | 2.8 | 1.4 | 2.3 | 1.51
Type 11 | 0 | 17.76 | 0 | 0 | 0 | 0
Aaltomuotojen selitteet
Puhdas siniaalto | Referenssisyöttö. Jännite noin 229,8 V / 50 Hz ja mitattu UTHD tyypillisesti noin 0,1–0,2 %. Ihanteellisen siniaallon UTHD on 0 %. Pieni mitattu arvo sisältää lähteen, mittauksen ja mittausresoluution jäännössärön. Tätä käytetään valaisimien oman sähkönlaadun perusvertailuna.
Type 5 | Kohtuullisesti säröytynyt vertailuaaltomuoto. Mittauksissa UTHD oli noin 4,32 %. Kokonaissärö muodostuu pääasiassa 3., 5., 7., 9. ja 11. harmonisesta. Taulukon arvoilla laskettu UTHD on noin 4,32 %. Type 5 -tuloksia voidaan verrata puhtaaseen siniaaltoon, koska todellinen RMS-jännite pysyi lähellä samaa tasoa.
Type 11 | Äärimmäinen rasitusaaltomuoto. Jännitteessä on käytännössä voimakas 3. harmoninen, noin 17,76 % perusaallosta, joten UTHD ≈ 17,76 %. APS-7050:n asetuksella 230 V todellinen RMS-jännite nousi noin 269 V:iin. Siksi Type 11 testaa samanaikaisesti voimakasta säröä ja ylijännitettä eikä ole suoraan vertailukelpoinen puhtaaseen siniaaltoon tai Type 5:een.
Miten UTHD ja ITHD tulkitaan tässä vertailussa?
UTHD kuvaa syöttöjännitettä | Se kertoo, kuinka paljon lähdejännitteessä on harmonisia suhteessa 50 Hz perusaaltoon. Puhdas siniaalto ≈ 0 %, Type 5 ≈ 4,32 % ja Type 11 ≈ 17,76 %.
ITHD kuvaa valaisimen ottamaa virtaa | Se ei ole sama asia kuin UTHD. Valaisin voi joko vahvistaa, vaimentaa tai muuttaa eri harmonisia, joten sama UTHD tuotti eri valaisimille erilaisen ITHD:n.
Kokonais-THD ei kerro harmonisten suuntaa tai vaihetta | THD perustuu itseisarvojen neliösummaan. Siksi eri harmoniset eivät vähennä THD:tä suoraan, vaikka jännitteen ja virran harmonisten vaihekulmat voivat vaikuttaa valaisimen käyttäytymiseen ja pätötehoon.
PF ja THD eivät ole sama asia | Todellinen tehokerroin sisältää sekä perusaaltojen vaihe-eron että aaltomuotosärön. Hyvä PF ei yksin takaa pientä ITHD:tä.
Type 11 on rasitustesti | Type 11 -tuloksia ei pidä käyttää tavallisen 230 V verkon energialaskelmana tai standardinmukaisuuden osoituksena.
Huomio: taulukon Type 5 -komponentit on luettu APS-7050:n valmiin aaltomuodon asetuksista ja mittaustuloksista. Puhdas siniaalto ja Type 11 on kuvattu toteutuneiden mittausten perusteella. Yksittäisten harmonisten vaihekulmia ei tässä aineistossa mitattu.